ПОКАЗАТЕЛИ

химического и органолептического анализа исходной

и  обработанной воды  Филиала «Ейский  групповой водопровод»

ООО    «Югводоканал»     за    2010 г.

| № п/п | Показатели качества воды | Ед. изм. | Норма-тив | Исходная вода | Обработан-ная вода (2 подъём) | Старо-минская (3 подъ-ем ) | г. Ейск (4 подъ-ем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура воды в момент отбора, | Град. |  | 18,5 | 18,9 | 19,7 | 19,8 |
|  | Запах | 200 | балл | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 600 | балл | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Привкус | балл | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Цветность | град | 20 | 56,7 | 19,3 | 12,9 | 11,8 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
|  | Водородный показатель (рН) |  | 6,0-9,0 | 8,7 | 7,8 | 7,6 | 7,8 |
|  | Жесткость общая | мг-зкв/ дм3 | 7,0 | 0,60 | 0,57 | 0,60 | 0,64 |
|  | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 528 |
|  | Окисляемость перманганатная | мгО2/ дм3 | 5,0 | 6,51 | 1,82 | 2,5 | 2,2 |
|  | Шёлочность | мг-экв/дм3 |  | 6,2 | 5,5 | 5,6 | 5,1 |
|  | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | 0,09 | 0,07 | - | 0,044 |
|  | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | - | 0,05 |
|  | Железо (общее) | мг/дм3 | 0,3 | 0,25 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
|  | Медь | мг/дм3 | 1,0 | 0,144 | 0,050 | - | 0,024 |
|  | Аммоний-ион, аммиак | мг/дм3 | 1,5 | 2,31 | 0,26 | 0,08 | 0,11 |
|  | Нитрат- ион | мг/дм3 | 45,0 | 0,504 | 1,28 | 1,27 | 1,60 |
|  | Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 0,017 | 0,011 | 0,007 | 0,02 |
|  | Сероводород | мг/дм3 | 0,003 | 3,42 | - | - | - |
|  | Сульфаты | мг/дм3 | 500,0 | 72 | 65 | 64 | 63 |
|  | Хлориды | мг/дм3 | 350,0 | 71 | 81 | 89 | 94 |
|  | Полифосфаты (по фосфору) остаточные | мг/дм3 | 3,5 | 0,74 | 0,64 | 0,63 | 0,53 |
|  | Фтор | мг/дм3 | 1,2 | 0,82 | 0,80 | - | 0,87 |
|  | Свободная углекислота | мг/дм3 |  | 0 | 10,5 | 10,2 | 9,3 |
|  | Растворенный кислород | мг/дм3 |  | 0 | 6,33 | 7,1 | 7,20 |
|  | Хлор остаточный активный свободный | мг/дм3 | 0,3 | - | 0,17 | - | - |
|  | Хлор остаточный связванный | мг/дм3 | 1,2 | - | 1,01 | 0,60 | 0,3 |
|  | Доза вводимого хлора | мг/дм3 |  | 17,81 | - | - | - |
|  | Хлорпоглощаемость | мг/дм3 |  | 17,05 | - | - | 2,4 |
|  | Доза вводимого коагулянта ВПК-402 | мг/дм3 |  | 3,17 | - | - | - |
|  | ВПК – 402 остаточный | мг/дм3 | 0,1 | - | 0,05 | - | 0,02 |

Главный  инженер            _________  А.В.Шашкин

Начальник  лаборатории  ________  Т.А.Баева