Приложение

к постановлению администрации муниципального образования

Ейский район

от____________№   _______

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Ейский район

от 16 декабря 2020 г. № 1049

(в редакции постановления администрации муниципального образования Ейский район

от____________№   _______)

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН                               ДО 2030 ГОДА

(актуализация на 2025 год)

Ейск 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | #### Введение. | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | #### Территория и климат. Общая характеристика систем теплоснабжения. | 6 |
| ГЛАВА 1 | #### Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 47 |
| 1.1 | Установленная и располагаемая мощность источников тепловой энергии. | 47 |
| 1.2 | Отпуск тепла и топливо потребление источников тепловой энергии | 52 |
| 1.3 | Основные проблемы организации теплоснабжения | 58 |
| 1.4 | Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения | 58 |
| 1.5 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 60 |
|  | Электронная модель карты (схемы) теплоснабжения муниципального образования Ейский район | 60 |
| ГЛАВА 2 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Ейского района | 60 |
| 2.1 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Ейского района | 60 |
| ГЛАВА 3 | Перспективные балансы теплоносителя | 61 |
| ГЛАВА 4 | Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования Ейский район | 61 |
| 4.1 | Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования Ейский район | 61 |
| 4.2 | Обоснование выбора приоритетного сценария развития муниципального образования Ейский район | 62 |
| ГЛАВА 5 | Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 62 |
| 5.1 | # Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 62 |
| ГЛАВА 6 | # Предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей | 64 |
| 6.1 | # Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 76 |
| ГЛАВА 7 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 82 |
| ГЛАВА 8 | Перспективные топливные балансы | 82 |
| 8.1 | Перспективные топливные балансы | 82 |
| ГЛАВА 9 | Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 85 |
| 9.1 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 85 |
| ГЛАВА 10 | Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 105 |
| 10.1 | Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 105 |
| ГЛАВА 11 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 106 |
| 11.1 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций | 106 |
| ГЛАВА 12 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 107 |
| 12.1 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 107 |
| ГЛАВА 13 | Синхронизация схемы теплоснабжения и газификации | 108 |
| ГЛАВА 14 | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 109 |
| ГЛАВА 15 | Ценовые (тарифные) последствия | 118 |
| ГЛАВА 16 | Графики зависимости температур теплоносителя на источнике теплоты, работающих по температурному графику 95/70℃, 150/70℃ | 118 |

# Введение

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190 «О теплоснабжении» после 31 декабря 2011 г. наличие схемы теплоснабжения, соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федерации.

Разработка схем теплоснабжения городов и населенных пунктов - актуальная и важная задача, поскольку дальнейший рост экономики России невозможен без соответствующего роста энергетики, который может быть спрогнозирован на перспективу на основе разработки схем теплоснабжения.

Целью разработки схем теплоснабжения городов и населенных пунктов является разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Разработка схем теплоснабжения поселений входит в состав Программы комплексного развития систем теплоснабжения, в рамках которой решаются следующие взаимосвязанные задачи: сбор исходных данных; энергетическое обследование системы централизованного теплоснабжения; разработка комплекса решений и мероприятий по совершенствованию систем теплоснабжения; система мониторинга.

Проектирование систем теплоснабжения городов и поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов и поселений.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Вся схема теплоснабжения, как идеология перехода из существующего положения в будущее, формируется траекторией изменения ряда показателей, которые чрезвычайно важно сформировать как базовые показатели на существующем положении.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

При разработке схемы теплоснабжения руководствовались:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) постановлением Правительства Российской Федерации                             от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в актуализированной редакции);

3) РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введённый с                    22 мая 2006 года взамен аннулированного эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности;

4) СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

5) СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

6) СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

7) Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808);

8) технической базой при разработке являются:

генеральный план муниципального образования;

данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т. п.);

материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

#### 1. Территория и климат.

Муниципальное образование Ейский район расположено на полуострове, на восточном берегу Таганрогского залива, у основания Ейской косы.

Омывается Таганрогским и Ясенским заливами, Ейским и Бейсугским лиманами, а также Азовским морем.

Это самая удаленная точка на северо-западе Краснодарского края.

Граничит с Щербиновским, Каневским и Приморско-Ахтарским районами.

Площадь Ейского района составляет 2120,3 км2.

Ейский район - один из крупных сельскохозяйственных районов края.

Административный центр района - г. Ейск, порт на Азовском море, расположен в 247 км к северо-западу от Краснодара и 172 км к югу-западу от Ростова-на-Дону.

На территории Ейского района расположено 11 поселений, объединяющих 32 населенных пункта.

Из них 1 город, 4 станицы, 27 сел, поселков, хуторов.

В 40 населенных пунктах района проживает - более 140 тыс. жителей.

Территория города Ейска и Ейского района - 2120,08 тыс. га.

В состав муниципального образования Ейского района входят следующие административно - территориальные единицы:

Ейское городское поселение;

Александровское сельское поселение;

Должанское сельское поселение;

Ейское сельское поселение;

Камышеватское сельское поселение;

Копанское сельское поселение;

Красноармейское сельское поселение;

Кухаривское сельское поселение;

Моревское сельское поселение;

Трудовое сельское поселение;

Ясенское сельское поселение.

Основные климатические параметры приняты в соответствии со              СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (СП 131.13330.2020):

расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления и вентиляции - минус 19 °С;

продолжительность отопительного периода (периода со средней суточной температурой воздуха менее или равно 8 °С) - 183 суток;

средняя температура отопительного периода - плюс 2 °С.

Также при формировании прогнозного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию были учтены климатические параметры в соответствии с     СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (утвержден и введен в действие с 25 июня 2021 г. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации                                        от 24 декабря 2020 г. № 859/пр).

#### 2. Общая характеристика систем теплоснабжения.

В качестве базового года для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Ейский района принят 2024 год (по состоянию на 1 января 2025 г.).

Котельные и тепловые сети обслуживаются филиалом «Ейские инженерные сети» ООО «ЦУП ЖКХ». Основным топливом на большинстве котельных является природный газ, 2 котельные работают на электронагреве. Часть котельных работает только на нужды отопления, схема теплоснабжения от этих котельных двухтрубная, часть котельных работает на нужды отопления и горячего водоснабжения, схема теплоснабжения четырёхтрубная закрытая.

Филиалом «Ейские инженерные сети» ООО «ЦУП ЖКХ» договора теплоснабжения заключаются с абонентами: управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями, социальными объектами. Договора на отпуск тепловой энергии и теплоносителя заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статей 426, 539-548 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Общественно - деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения.

Системы теплоснабжения на территории муниципального образования Ейский район - закрытые: теплоноситель используется для нагрева воды, поставляемого потребителю для обеспечения нужд горячего водоснабжения, а также для передачи тепловой энергии на нужды отопления от источника до потребителя и не расходуется из тепловой сети для обеспечения горячего водоснабжения.

Теплоснабжение осуществляется централизованно (от котельных с различной балансовой принадлежностью) и децентрализовано (от мелких котельных и индивидуальных источников тепла, работающих преимущественно на газе). Характеристика существующих источников теплоснабжения (котельные) приведена в таблице № 1.

Таблица 1. Котельные в разрезе поселений Ейского района

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Подключенные объекты | Тепловые сети в 2х трубном исполнении, м | Мощность, Гкал/ч установленная/присоединенная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Александровское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | № 1 с. Александровка, ул. Молодежная, 2 | детский сад, стоматологический кабинет | 345 | 0,11/0,06 |
| 2 | № 2 с. Александровка, ул. Советская, 30 д | школа, дом культуры, церковь, библиотека, жилой дом | 701 | 0,43/0,22 |
| 3 | № 42 с. Александровка, ул. Советская, 32 |  |  | 0,02/0,015 |
| 4 | № 3 пос. Степной, ул. Ленина, 9 б | школа | 57 | 0,18/0,17 |
| 5 | № 4 пос. Степной, ул. Советов, 3 | детский сад, дом культуры, Ростелеком | 454 | 0,4/0,36 |
| 6 | № 7 пос. Садовый, ул. Железнодорожная, 13 а | детский сад, дом культуры, общежитие, поликлиника, школа | 744 | 3,44/0,4 |
| Должанское сельское поселение |  |  |  |  |
| 7 | № 9 ст-ца Должанская, ул. Октябрьская, 54 | детский сад, школа искусств, почта | 136 | 0,21/0,15 |
| 8 | № 10 ст-ца Должанская, пер. Советов, 6 | школа, дом культуры | 479 | 0,32/0,33 |
| 9 | № 11 ст-ца Должанская, пер. Сквозной, 16 | детский сад | 60 | 0,16/0,08 |
| 10 | № 12 ст-ца Должанская, ул. Октябрьская, 51 | библиотека | 0 | 0,04/0,02 |
| 11 | № 13 ст-ца Должанская, ул. Чапаева, 98 | жилой дом 1 | 3 | 0,25/0,19 |
| 12 | № 29 ст-ца Должанская, ул. Октябрьская, 57 | больница | 70 | 0,37/0,21 |
| 13 | № 34 ст-ца Должанская, пер. Советов, 46 | детский сад | 12 | 0,02/0,015 |
| 14 | № 35 ст-ца Должанская, пер. Каменный | молодежный центр | 12 | 0,02/0,02 |
| 15 | № 47 ст-ца Должанская, ул. Октябрьская, 54а | школа | 22 | 0,16/0,14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ейское сельское поселение |  |  |  |  |
| 16 | № 19 пос. Октябрьский, ул. Макаренко, 58 а | школа, администрация, поликлиника, жилые дома - 18, детский сад, больница, аптека, | 3087 | 5,16/1,11 |
| 17 | № 37 пос. Заводской, ул. Мира, 51 | школа, детский сад, жилые дома - 8, ЗАО Заводское, дом культуры, почта, магазин | 1707 | 1,72/0,59 |
| Камышеватское сельское поселение |  |  |  |  |
| 18 | № 5 ст-ца Камышеватская, ул. Комсомольская, 238, угол ул. Молодежная, 4 а | ГКУ СО КК Ейский социальный приют «КАЗАЧЕК» в стадии ликвидации. Передача недвижимости Ейскому полипрофильному колледжу (до 04.2018г.) | 106 | 0,52/0,08 |
| 19 | № 8 ст-ца Камышеватская, ул. Красная, 215 | ГБУ СО КК «Камышеватский ДИПИ» | 359 | 0,24/0,21 |
| 20 | № 15 ст-ца Камышеватская, ул. Красная, 179 а | школа, администрация, жилые дома - 4, дом творчества, дом культуры, почта, аптека, магазин Агрокомплекс | 1583 | 0,89/0,84 |
| 21 | № 16 ст-ца Камышеватская, ул. Школьная, 1 а | детский сад, жилые дома - 2, больница, бывший Дельфин | 664 | 0,4/0,28 |
| 22 | № 17 ст-ца Камышеватская, ул. Азовская, 3 а | детский сад | 70 | 0,12/0,08 |
| Копанское сельское поселение |  |  |  |  |
| 23 | № 30 ст-ца Копанская, ул. Советская, 58 | больница | 60 | 0,26/0,19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | № 31 ст-ца Копанская, ул. Мешкова, 25 | администрация, детский сад, школа, аптека - 2, ветеринарное управление, дом культуры, ОАО Родина, КЦСОН, КЦРИ | 1278 | 3,44/0,99 |
| Красноармейское сельское поселение |  |  |  |  |
| 25 | № 28 пос. Комсомолец, ул. Гагарина, 25 | школа, детский сад, спортивный комплекс, магазин, дом культуры | 1157 | 2,58/0,74 |
| 26 | № 44 пос. Комсомолец, ул. Молодежная, 31 | поликлиника | 0 | 0,02/0,02 |
| Кухаривское сельское поселение |  |  |  |  |
| 27 | № 22 с. Кухаривка, ул. Победы, 27 | школа, детский сад, амбулатория, магазин, дом культуры | 641 | 1,2/0,53 |
| 28 | № 23 с. Кухаривка, ул. Юбилейная | жилой дом - 1 | 40 | 0,09/0,09 |
| 29 | № 24 с. Воронцовка, ул. Школьная, 1 | школа, жилой дом - 2 | 190 | 0,32/0,32 |
| 30 | № 26 с. Воронцовка, ул. Юбилейная, 17 а | детский сад, реабилитационный центр | 40 | 0,3/0,17 |
| 31 | № 43 с. Воронцовка, ул.40 лет Победы, 10 | амбулатория | 0 | 0,02/0,02 |
| Моревское сельское поселение |  |  |  |  |
| 32 | № 46 пос. Моревка, ул. Победы, 49 | школа, детский сад, жилые дома - 11, администрация, амбулатория, почта | 1562 | 2,2/1,14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трудовое сельское поселение |  |  |  |  |
| 33 | № 36 пос. Советский, ул. Школьная, 25 | школа, администрация, поликлиника, жилые дома - 5, детский сад, торговый центр | 1689 | 1,72/1,06 |
| 34 | № 38 пос. Советский, ул. Ленина, 2 | дом культуры, библиотека | 0 | 0,04/0,04 |
| Ясенское сельское поселение |  |  |  |  |
| 35 | № 32 ст-ца Ясенская, ул. Ленина, 88 | больница | 150 | 0,16/0,11 |
| 36 | № 33 ст-ца Ясенская, ул. Ленина, 19 | школа, детский сад, жилые дома - 2, дом культуры, администрация, ДШИ, музей, библиотека, Берегиня, аптека, с/банк, почта, магазин, Ясенские зори, Ростелеком | 1599 | 2,58/1,3 |
| 37 | № 39 пос. Ясенская Переправа, ул. Кирова, 36 | дом культуры, магазин | 46 | 0,02/0,015 |
| 38 | № 40 пос. Ясенская Переправа, ул. Кирова, 38 | детский сад | 0 | 0,02/0,02 |
| 39 | № 45 пос. Ясенская Переправа, ул. Калинина, 6 | амбулатория | 0 | 0,02/0,01 |
| 40 | № 48 пос. Ясенская Переправа, ул. Кирова, 81 | школа | 22 | 0,06/0,05 |
| Ейское городское поселение |  |  |  |  |
| 41 | г. Ейск, ул. Западная, 2/1 | жилые дома - 45, пожарное депо, педколледж, школа, детский сад, СК с плавательным бассейном, СК с ледовой ареной, водовод, автовокзал, АТС, т/к Меотида, т/к Гелиос Холл, кафе Эдем, магазин Белая цапля, Гипермаркет, Драккар | 9973 | 23,78/23,65 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | г. Ейск, ул. Плеханова, 20 | жилые дома - 4, ПНИ, | 149 | 1,59/1,52 |
| 43 | г. Ейск, ул. Коммунистическая, 49/14 | жилые дома - 28, казачий корпус, библиотека, школа, детский сад, ДОЛСТ, торговый комплекс | 6032 | 12,7/11,66 |
| 44 | г. Ейск, ул. Горького, 13/2 | жилые дома - 12, Рыбный техникум | 2480 | 6,0/5,59 |
| 45 | г. Ейск, ул. Коммунистическая, 65 | жилые дома - 6, ДШИ, школа-интернат, магазины-2 | 2183 | 3,73/0,63 |
| 46 | г. Ейск, ул. Кирпичная, 11/1 | жилые дома - 11, детский сад | 2380 | 3,6/2,4 |
| 47 | г. Ейск, ул. Красная, 74/2 | жилые дома - 17, медколледж, магазин- 6, гаражи - 8, ЗАО Вера | 3768 | 10,38/6,32 |
| 48 | пос. Широчанка, ул. Косиора, 34/1 | жилые дома - 8, школа, детский сад, клуб, администрация, стоматология | 1262 | 3,6/0,91 |
| 49 | г. Ейск, ул. К. Маркса 13/4, угол ул. Кропоткина, 115 | жилые дома - 11, школа, колледж, спортзал | 1933 | 2,2/1,27 |
| 50 | г. Ейск, ул. Энгельса, 54 | жилые дома - 3, финуправление, Дом офицеров, детская поликлиника, Уралсиб, Ейский рынок, магазин - 7 | 438 | 1,0/0,72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | г. Ейск, ул. Рабочая | жилые дома - 3, МВД (ГАИ), Росморпорт | 145 | 1,4/0,66 |
| 52 | г. Ейск, ул. Свердлова, 108 | жилой дом - 1, администрация, свадебный салон, магазины-2 | 238 | 0,52/0,49 |
| 53 | г. Ейск, ул. Н. Садовая, 9 | жилые дома - 14, Колледж Ейский | 888 | 1,9/1,9 |
| 54 | г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 70/2 | жилые дома - 8, суд, соцзащита, следственное управление | 1207 | 1,5/1,47 |
| 55 | г. Ейск, ул. Баррикадная, 1 | жилые дома - 15, поликлиника, АБК ул. Баррикадная,1, водоканал (насосная) | 2421 | 3,3/0 |
| 56 | г. Ейск, ул. Р. Люксембург, 1 | жилые дома - 37, спортшкола, детский сад, стоматология, общество инвалидов, магазин - 2 | 3701 | 4,6/3,9 |
| 57 | г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 1 | жилые дома - 19, Военкомат, налоговая, взрослая поликлиника, полиция, школа-интернат, тубдиспансер, детский сад, аттракцион, банк, общежитие Элеватора, Премьер, Торговопромышленная палата, магазин - 3 | 3074 | 5,52/4,67 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | г. Ейск, ул. Одесская, 261 | жилые дома - 25, СПТУ-66, Тополек, детский сад, магазин | 2342 | 2,6/1,88 |
| 59 | г. Ейск, ул. Краснодарская, 46 | жилые дома - 17, ПУ-20, школа, уголовно-исполнительная инспекция, баня | 2558 | 3,3/0,91 |
| 60 | г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого, 102 | жилые дома - 7, детская поликлиника, псих. интернат, школа-интернат, Гипермаркет, Кубань-Кредит | 1225 | 2,4/2,29 |
| 61 | г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 136 | жилые дома - 2, ЦРБ, Онкодиспансер, бюро МСЭ, детсад, аптека, магазин | 2703 | 3,9/2,29 |
| 62 | г. Ейск, ул. Калинина, 281/2 | жилые дома - 62, объекты Минобороны, детский сад, магазины - 15, водоканал (насосные), Мосанка, гостиница, гаражи - 7, кафе Фортуна | 11009 | 62/30,8 |
| 63 | пос. Краснофлотский, ул. Центральная, 28/1 | жилые дома - 5, дом ребенка, детский сад | 994 | 0,86/0,38 |
| 64 | г. Ейск, ул. Коммунистическая, 51/5 | жилые дома - 11, | 1388 | 5,7/3,34 |
| 65 | г. Ейск, ул. Свобода, 36/1 | жилой дом - 1 | 32 | 1,63/0,36 |
| 66 | г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285 | СЭС, Роспотребнадзор | 20 | 1,18/0,15 |
| 67 | г. Ейск, ул. Мичурина, 10 | ККБУ, Служба спасения | 120 | 3,1/0,1 |
| 68 | г. Ейск, ул. Пушкина, 69/1/Мира 166 | ЗАГС, детский сад, Дом быта | 511 | 0,4/0,38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | пос. Широчанка, ул. Южная, 104 | детский сад № 22 | 30 | 0,17/0,09 |
| 70 | г. Ейск, ул. Победа, 108 | управление ЖКХ и КС, Россельхознадзор, Краснодарская ВМЛ | 7 | 0,3/0,05 |
| 71 | г. Ейск, ул. Пушкина, 98 | жилые дома - 4, Московская,106, Школа № 12 | 483 | 1,4/0,45 |
| 72 | г. Ейск, ул. Харьковская, 184 | школа № 20, детский сад № 33 | 193 | 1,0/0,4 |
| 73 | г. Ейск, ул. Ленина, 77 | школа № 2 | 56 | 0,1/0,1 |
| 74 | г. Ейск, ул. Первомайская, 196 | школа № 4 | 0 | 0,86/0,46 |
| 75 | г. Ейск, ул. Пушкина, 73 | школа № 1 | 99 | 0,18/0,18 |
| 76 | г. Ейск, ул. Краснофлотская, 53 | детский сад № 10 | 0 | 0,1/0,04 |
| 77 | г. Ейск, ул. Советов, 76 | детский сад № 29 | 21 | 0,1/0,09 |
| 78 | г. Ейск, ул. Коммунистическая, 89 | Служба Спасения | 0 | 0,11/0,05 |
| 79 | г. Ейск, ул. Красная, 53/4 | жилые дома - 3, магазин | 1132 | 3,6/2,07 |
| 80 | г. Ейск, ул. Красная, 43/4 | жилые дома - 3 | 164 | 0,83/0 |
| 81 | г. Ейск, ул. Коммунистическая, 83/11 | жилые дома - 3 | 818 | 1,39/0,99 |
| 82 | г. Ейск, ул. Коммунистическая, 81 | ТСЖ «Жемчужина Приазовья» | 0 | 1,4/0,89 |
| 83 | г. Ейск, ул. С. Романа, 80 | жилые дома - 17, детсад № 11,спортшкола, музей, ЦРБ, СПИД, Наркология, тубдиспансер, Онкодисансер, бюро СМЭ, магазины - 3, гаражи | 3998 | 23,2/4,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 84 | ЗАО «Санаторий Ейск», г. Ейск, ул. Ленина, 81/1 | санаторий, жилые дома | 2730 | 5,01/5,01 |
| 85 | ГБУЗ «ЕПНД» пос. Симоновка, ул. Победы, 8 | стационар ГБУЗ «ЕПНД» | 2200 | 0,23/0,23 |
| 86 | ЖКС № 3/3 (г. Ейск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» МО РФ по ЮВО, г. Ейск, ул. Калинина, 279 А | 2 здания госпиталя, МКД - 2 | засекречено Министерством обороны Российской Федерации | засекречено Министерством обороны Российской Федерации |
| 87 | ГБОУ школа-интернат с. Воронцовка, ул. Мира, 46 | школа-интернат | 212 | 0,51/0,27 |
| 88 | г. Ейск, ул. Абрикосовая, 29 | детский сад | 97 | 0,72/0,36 |
| 89 | г. Ейск, ул. Казачья, 2а | спортивный комплекс | 319 | 1,08/0,6 |

Основной производитель тепловой энергии в Ейском районе - филиал «Ейские инженерные сети» ООО «ЦУП ЖКХ» осуществляет эксплуатацию                    85 котельных. Суммарная установленная мощность котельных на 1 января      2025 года составляет 240,8 Гкал/час. Суммарная протяжённость тепловых сетей - 190 км.

Филиал «Ейские инженерные сети» ООО «ЦУП ЖКХ» осуществляет следующие виды регулируемой деятельности: производство (некомбинированная выработка), передача, сбыт тепловой энергии.

Для оперативной ликвидации нештатных ситуаций природного и техногенного характера ведется круглосуточное дежурство аварийно-диспетчерской службы, которая является структурным подразделением филиала «Ейские инженерные сети» ООО «ЦУП ЖКХ». Для приема заявок от потребителей тепловой энергии на базе аварийно-диспетчерской службы организована «Горячая линия», действующей согласно утверждённому Положению.

Также на территории поселений имеются школы и детские сады, которые при себе имеют мини-котельные. Ремонтом и обслуживанием котельных (оборудования и сетей) на договорной основе занимается филиал «Ейские инженерные сети» ООО «ЦУП ЖКХ».

Расчетный температурный график отпуска тепла от котельных                 95/70°C, ГВС 65°C. Для большинства котельных основным видом используемого топлива является природный газ.

Основное оборудование котельных филиала «Ейские инженерные сети» ООО «ЦУП ЖКХ» приведены в таблице № 2.

Таблица 2. Технические параметры котельных

| Наиме-нование поселения | Адрес котельной | Адрес ЦТП (при наличии) | Котлы |  |  |  |  | Вид топлива |  | КПД котла, % | Мощность, Гкал/ч | Паропроизводительность, т/ч | Год ввода котла в экспл. | Наличие ХВО на котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № котла на котельной | Марка котла | Тип котла | рабочие, резервные и котлы в консервац. | Среднегодовое время работы, сут. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основное | Резервное |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ейское городское поселение | ул. Западная, 2/1 | ЦТП-4 Комунис-тическая, 83/3 | № 1 | КВГМ 10 | водогрейн. | рабочий | 282 | газ |  | 77 | 8,6 |  | 1992 | да |
|  |  |  | № 2 | КВГМ 10 | водогрейн. | рабочий | 121 | газ |  | 78 | 8,6 |  | 1983 |  |
|  |  |  | № 3 | КВГМ 10 | водогрейн. | рабочий | 22 | газ |  | 62 | 6,58 |  | 1983 |  |
|  |  |  | № 4 | Е-1/9 | паровой | рабочий |  |  | ма-зут | 81 |  | 1 | 1986 |  |
|  |  |  | № 5 | Е-1/9 | паровой | рабочий |  |  | ма-зут | 81 |  | 1 | 1986 |  |
|  | ул. Плехано-ва, 20 |  | № 1 | Wiesberg STEEL621 | водогрейн | рабочий | 94 | газ |  | 90 | 0,53 |  | 2023 | нет |
|  |  |  | № 2 | Wiesberg STEEL621 | водогрейн. | рабочий | 127 | газ |  | 90 | 0,53 |  | 2023 |  |
|  |  |  | № 3 | Wiesberg STEEL621 | водогрейн. | рабочий | 95 | газ |  | 90 | 0,53 |  | 2023 |  |
|  | ул.Коммунис-тическая, 81 |  | № 1 | RTQ-700 | водогрейн. | рабочий | 321 | газ |  | 77 | 0,7 |  | 2005 | нет |
|  |  |  | № 2 | RTQ-700 | водогрейн. | рабочий | 60 | газ |  | 76 | 0,7 |  | 2005 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ул.Коммунис-тическая, 49/14 |  | № 1 | ТВГ-1,5 | водогрейн. | рабочий | 269 | газ |  | 77 | 1,5 |  | 1988 | нет |
|  |  |  | № 2 | КСВ-1,86 | водогрейн. | рабочий | 18 | газ |  | 72 | 1,85 |  | 1988 |  |
|  |  |  | № 3 | КСВ-1,86 | водогрейн. | рабочий | 144 | газ |  | 76 | 1,85 |  | 1988 |  |
|  |  |  | № 4 | ТВГ-1,5 | водогрейн. | рабочий | 135 | газ |  | 76 | 1,5 |  | 1988 |  |
|  |  |  | № 5 | ТВГ-1,5 | водогрейн. | рабочий | 96 | газ |  | 77 | 1,5 |  | 1988 |  |
|  |  |  | № 6 | ТВГ-1,5 | водогрейн. | рабочий | 89 | газ |  | 75 | 1,5 |  | 1988 |  |
|  |  |  | № 7 | ТВГ-1,5 | водогрейн. | рабочий | 79 | газ |  | 74 | 1,5 |  | 1988 |  |
|  |  |  | № 8 | ТВГ-1,5 | водогрейн. | рабочий | 45 | газ |  | 76 | 1,5 |  | 1988 |  |
|  | ул. Горького, 13/1 |  | № 1 | КВ-ГМ-2,0-115 Н | водогрейн. | рабочий | 130 | газ |  | 90 | 2 |  | 2023 | нет |
|  |  |  | № 2 | КВ-ГМ-2,0-115 Н | водогрейн. | рабочий | 130 | газ |  | 90 | 2 |  | 2023 |  |
|  |  |  | № 3 | КВ-ГМ-2,0-115 Н | водогрейн. | рабочий | 21 | газ |  | 90 | 2 |  | 2023 |  |
|  | ул. Коммуни-стическая, 65 |  | № 1 | КСВ-1,86 | водогрейн. | рабочий | 10 | газ |  | 82 | 1,63 |  | 1988 | нет |
|  |  |  | № 2 | КСВ-1,86 | водогрейн. | рабочий | 0 | газ |  | 82 | 1,63 |  | 1988 |  |
|  |  |  | № 3 | WIESBERG STEEL 501 | водогрейн. | рабочий | 351 | газ |  | 90 | 0,47 |  | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ул. Кирпич-ная, 11/1 |  | № 1 | ВВД-1,8 | водогрейн. | рабочий | 263 | газ |  | 76 | 1,8 |  | 1988 | нет |
|  |  |  | № 2 | ВВД-1,8 | водогрейн. | рабочий | 126 | газ |  | 75 | 1,8 |  | 1988 |  |
|  | ул. Красная, 74/2 |  | № 1 | ДКВР 4/13 | паровой | рабочий | 110 | газ |  | 78 | 2,8 | 4 | 1984 | да |
|  |  |  | № 2 | ДКВР 4/13 | паровой | рабочий | 74 | газ |  | 75 | 2,8 | 4 | 1984 |  |
|  |  |  | № 3 | ДЕ-6,5/14 | паровой | рабочий | 92 | газ |  | 73 | 4,8 | 6,5 | 1991 |  |
|  | Школа 15 пос. Широчанка |  | № 1 | ВВД-1,8 | водогрейн. | рабочий | 105 | газ |  | 80 | 1,8 |  | 1980 | нет |
|  |  |  | № 2 | ВВД–1,8 | водогрейн. | рабочий | 96 | газ |  | 77 | 1,8 |  | 1980 |  |
|  | ул. К. Марк-са, 13 |  | № 1 | Энергия 3 | водогрейн. | рабочий | 126 | газ |  | 86 | 0,75 |  | 1978 | нет |
|  |  |  | № 2 | Энергия 3 | водогрейн. | рабочий | 161 | газ |  | 86 | 0,75 |  | 1978 |  |
|  |  |  | № 3 | Энергия 3 | водогрейн. | рабочий | 32 | газ |  | 86 | 0,7 |  | 1978 |  |
|  | ул. Энгельса, 54 |  | № 1 | Унив. 5 | водогрейн. | рабочий | 116 | газ |  | 77 | 0,5 |  | 1976 | нет |
|  |  |  | № 2 | Унив. 5 | водогрейн. | рабочий | 127 | газ |  | 77 | 0,5 |  | 1976 |  |
|  | ул. Рабочая, 2г |  | № 1 | Унив. 6М | водогрейн. | резерв-ный | 0 | газ |  | 82 | 0,46 |  | 1980 | нет |
|  |  |  | № 2 | Унив. 6М | водогрейн. | рабочий | 29 | газ |  | 82 | 0,47 |  | 1980 |  |
|  |  |  | № 3 | Унив. 6М | водогрейн. | рабочий | 140 | газ |  | 82 | 0,47 |  | 1980 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ул. Свердло-ва, 108 |  | № 1 | Rossen RSP300 | водогрейн. | рабочий | 134 | газ |  | 87 | 0,258 |  | 2022 | нет |
|  |  |  | № 2 | Rossen RSP300 | водогрейн. | рабочий | 316 | газ |  | 87 | 0,258 |  | 2022 |  |
|  | ул. Н. Садо-вая, 9 |  | № 2 | Энергия 3 | водогрейн. | рабочий | 10 | газ |  | 82 | 0,63 |  | 1975 | нет |
|  |  |  | № 3 | Энергия 3 | водогрейн. | рабочий | 150 | газ |  | 83 | 0,63 |  | 1975 |  |
|  |  |  | № 4 | КС-1 | водогрейн. | рабочий | 152 | газ |  | 83 | 0,63 |  | 1975 |  |
|  | ул. К. Либк-нехта, 70/2 |  | 1 | НИИСТу | водогрейн. | рабочий | 130 | газ |  | 83 | 0,6 |  | 1984 | нет |
|  |  |  | 2 | КС 1 | водогрейн. | рабочий | 140 | газ |  | 85 | 0,5 |  | 1974 |  |
|  |  |  | 3 | Ун-6 | водогрейн. | рабочий | 184 | газ |  | 81 | 0,4 |  | 1974 |  |
|  | ул. Баррикад-ная, 1 |  | № 1 | Унив. 6М | водогрейн. | рабочий | 266 | газ |  | 82 | 0,55 |  | 1982 | нет |
|  |  |  | № 2 | Унив. 6М | водогрейн. | рабочий | 2 | газ |  | 82 | 0,55 |  | 1982 |  |
|  |  |  | № 3 | КС1 | водогрейн. | рабочий | 147 | газ |  | 82 | 0,55 |  | 1995 |  |
|  |  |  | № 4 | КС 1 | водогрейн. | рабочий | 78 | газ |  | 82 | 0,55 |  | 1985 |  |
|  |  |  | № 5 | Унив. 6М | водогрейн. | рабочий | 122 | газ |  | 82 | 0,55 |  | 1985 |  |
|  |  |  | № 6 | Унив. 6М | водогрейн. | рабочий | 48 | газ |  | 82 | 0,55 |  | 1985 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ул. Р. Люк-сембург, 1 |  | № 7 | Минск 1 | водогрейн. | рабочий | 1 | газ |  | 78 | 0,6 |  | 1986 | нет |
|  |  |  | № 8 | Минск 1 | водогрейн. | рабочий | 298 | газ |  | 80 | 0,6 |  | 1986 |  |
|  |  |  | № 1 | НР-18 | водогрейн. | рабочий | 156 | газ |  | 81 | 0,6 |  | 1978 |  |
|  |  |  | № 2 | НР-18 | водогрейн. | рабочий | 97 | газ |  | 81 | 0,6 |  | 1978 |  |
|  |  |  | № 3 | КС 1 | водогрейн. | рабочий | 27 | газ |  | 80 | 0,55 |  | 1998 |  |
|  |  |  | № 4 | КС 1 | водогрейн. | рабочий | 69 | газ |  | 80 | 0,55 |  | 1998 |  |
|  |  |  | № 5 | Энергия 3 | водогрейн. | рабочий | 122 | газ |  | 81 | 0,55 |  | 1978 |  |
|  |  |  | № 6 | Энергия 3 | водогрейн. | рабочий | 97 | газ |  | 81 | 0,55 |  | 1978 |  |
|  | ул. К. Либк-нехта, 1 |  | № 1 | ДКВР 4/13 | водогрейн. | рабочий | 91 | газ |  | 84 | 2,76 |  | 1977 | нет |
|  |  |  | № 2 | ДКВР 4/13 | водогрейн. | рабочий | 129 | газ |  | 85 | 2,76 |  | 1977 |  |
|  | ул. Одесская, 261 |  | № 1 | Минск 1 | водогрейн. | рабочий | 5 | газ |  | 81 | 0,6 |  | 1981 | нет |
|  |  |  | № 2 | КС 1 | водогрейн. | рабочий | 71 | газ |  | 80 | 0,6 |  | 1981 |  |
|  |  |  | № 3 | КС 1 | водогрейн. | рабочий | 144 | газ |  | 82 | 0,7 |  | 1981 |  |
|  |  |  | № 4 | НИИСТу 5 | водогрейн. | рабочий | 110 | газ |  | 82 | 0,7 |  | 1981 |  |
|  | ул. Красно-дарская, 46 |  | № 1 | Энергия3 | водогрейн. | рабочий | 50 | газ |  | 82 | 0,55 |  | 1981 | нет |
|  |  |  | № 2 | Энергия 3 | водогрейн. | рабочий | 52 | газ |  | 82 | 0,55 |  | 1981 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | № 3 | Энергия 3 | водогрейн. | рабочий | 125 | газ |  | 82 | 0,55 |  | 1981 |  |
|  |  |  | № 4 | Энергия 3 | водогрейн. | рабочий | 32 | газ |  | 82 | 0,55 |  | 1981 |  |
|  |  |  | № 5 | Энергия 3 | водогрейн. | в консерв. | 29 | газ |  | 82 | 0,55 |  | 1981 |  |
|  |  |  | № 6 | Энергия 3 | водогрейн. | рабочий | 29 | газ |  | 82 | 0,55 |  | 1981 |  |
|  | ул. Б. Хмель-ницкого, 102 |  | № 1 | WIESBERG STEEL 220 | водогрейн. | рабочий | 351 | газ |  | 92 | 0,21 |  | 2022 | нет |
|  |  |  | № 2 | Минск 1 | водогрейн. | рабочий | 150 | газ |  | 81 | 0,6 |  | 1984 |  |
|  |  |  | № 3 | Минск 1 | водогрейн. | рабочий | 95 | газ |  | 81 | 0,6 |  | 1984 |  |
|  |  |  | № 4 | Минск 1 | водогрейн. | рабочий | 155 | газ |  | 81 | 0,6 |  | 1984 |  |
|  | ул. Пушкина, 98 |  | № 1 | Унив.6М | водогрейн. | рабочий | 74 | газ |  | 79 | 0,4 |  | 1985 | нет |
|  |  |  | № 2 | Унив. 6М | водогрейн. | рабочий | 134 | газ |  | 79 | 0,4 |  | 1971 |  |
|  |  |  | № 3 | НИИСТУ 5 | водогрейн. | рабочий | 317 | газ |  | 80 | 0,6 |  | 1971 |  |
|  | ул. К. Либк-нехта, 136 |  | № 2 | Унив.6 | паровой | рабочий | 3 | газ |  | 78 | 0,52 | 1 | 1978 | нет |
|  |  |  | № 3 | Унив. 6 | водогрейн. | рабочий | 77 | газ |  | 79 | 0,52 |  | 1978 |  |
|  |  |  | № 5 | Унив. 6 | водогрейн. | рабочий | 121 | газ |  | 75 | 0,52 |  | 1978 |  |
|  |  |  | № 6 | Унив. 6 | водогрейн. | рабочий | 138 | газ |  | 79 | 0,52 |  | 1978 |  |
|  |  |  | № 7 | Унив. 6 | водогрейн. | рабочий | 60 | газ |  | 79 | 0,52 |  | 1978 |  |
|  |  |  | № 1 | КС 1 | паровой | рабочий | 357 | газ |  | 80 | 0,65 | 1 | 1995 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | № 4 | КС 1 | водогрейн. | рабочий | 136 | газ |  | 80 | 0,65 |  | 1995 |  |
|  | ул. Калинина, 281/2 | ЦТП-1 Ясенская | № 1 | ДКВР-10/13 | паровой | рабочий | 138 | газ | мазут | 87 | 30 | 10 | 1969 | да |
|  |  | ЦТП-2 Калинина | № 2 | ДКВР-10/13 | паровой | рабочий | 79 | газ |  | 86 |  | 10 | 1969 |  |
|  |  | ЦТП-3 Перво-майская | № 3 | ДКВР-10/13 | паровой | рабочий | 185 | газ |  | 87 |  | 10 | 1975 |  |
|  |  |  | № 4 | ПТВМ30М | водогрейн. | рабочий | 72 | газ |  | 79 | 32 |  | 1986 |  |
|  | пос. Красно-флотский |  | № 1 | Buderus Logano SK755 | водогрейн. | рабочий | 5 | газ |  | 85 | 0,43 |  | 2018 | нет |
|  |  |  | № 2 | Buderus Logano SK755 | водогрейн. | рабочий | 170 | газ |  | 84 | 0,43 |  | 2018 |  |
|  | ул.Коммуни-стическая, 51/5 |  | № 1 | Энергия 3 | водогрейн. | рабочий | 87 | газ |  | 76 | 0,95 |  | 1976 | нет |
|  |  |  | № 2 | Энергия 3 | водогрейн. | рабочий | 163 | газ |  | 76 | 0,95 |  | 1976 |  |
|  |  |  | № 3 | Энергия 3 | водогрейн. | рабочий | 161 | газ |  | 76 | 0,95 |  | 1976 |  |
|  |  |  | № 4 | Энергия 3 | водогрейн. | рабочий | 141 | газ |  | 76 | 0,95 |  | 1976 |  |
|  |  |  | № 5 | Энергия 3 | водогрейн. | рабочий | 106 | газ |  | 76 | 0,95 |  | 1976 |  |
|  |  |  | № 6 | Энергия 3 | водогрейн. | рабочий | 47 | газ |  | 76 | 0,95 |  | 1976 |  |
|  | ул. Свобода, 36/1 |  | № 1 | RTQ-953 | водогрейн. | рабочий | 170 | газ |  | 79 | 0,82 |  | 2011 | нет |
|  |  |  | № 2 | RTQ-953 | водогрейн. | рабочий | 0 | газ |  | 79 | 0,82 |  | 2011 |  |
|  | ул. Красная, 53/4 |  | № 1 № 2 № 3 № 4 | RTQ-900 RTQ 900 RTQ-900 RTQ -900 | водогрейн .водогрейн водогрейн водогрейн | рабочий рабочий рабочий рабочий | 183 300 120 43 | газ газ газ газ |  | 89 89 89 87 | 0,9 0,9 0,9 0,9 |  | 2004 2004 2004 2004 | нет |
|  | ул. Красная, 43/4 |  | № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 | КВМ-125Гн КВМ-125Гн КВМ-125Гн КВМ-125Гн КВМ-125Гн | водогрейн .водогрейн водогрейн водогрейн водогрейн | рабочий рабочий рабочий рабочий рабочий | 336 328 256 183 183 | газ газ газ газ газ |  | 78 78 82 84 84 | 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 |  | 1999 1999 1999 1999 1999 | нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | № 6 № 7 № 8 | КВМ-125Гн КВМ-125Гн КВМ-125Гн | водогрейн водогрейн водогрейн | рабочий рабочий рабочий | 171 160 173 | газ газ газ |  | 86 85 82 | 0,1 0,1 0,1 |  | 1999 1999 1999 |  |
|  | ул. Коммуни-стическая, 83/11 |  | № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 | MIGHTY THERM HH1200 MIGHTY THERM HH1200 MIGHTY THERM HH1200 MIGHTY THERM HH1200 MIGHTY THERM H1010 MIGHTY THERM HH1010 | водогрейн водогрейн водогрейн водогрейн водогрейн водогрейн | рабочий рабочий рабочий рабочий рабочий рабочий | 350 320 183 183 183 110 | газ газ газ газ газ газ |  | 87 87 85 90,0 86 87 | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 |  | 1999 1999 1999 1999 1999 1999 | нет |
|  | ул. С. Романа, 80а |  | № 2 № 3 | ДЕ25/14-ГМ ДЕ10/14-ГМ | паровой паровой | рабочий рабочий | 0 183 | газ газ |  | 79 80 | 23,2 | 25,0 10,0 | 1981 1990 | да |
| Александ-ровское сельское поселение | № 2 с. Алек-сандровка, ул. Школь-ная, 9 |  | № 1 | КчВА-0,25 | водогрейн. | рабочий | 143 | газ |  | 82 | 0,22 |  | 2002 | нет |
|  |  |  | № 2 | КчВА-0,25 | водогрейн. | рабочий | 27 | газ |  | 80 | 0,22 |  | 2002 |  |
|  |  |  | № 3 | Универсал 6 | водогрейн. | резерв. | 0 |  | печное | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | № 4 | Универсал 6 | водогрейн. | резерв. | 0 |  | печное | 80 |  |  |  |  |
|  | № 7 пос. Са-довый, ул. Железно-дорожная, 13а |  | № 3 | Факел-1Г | водогрейн. | рабочий | 147 | газ |  | 74 | 0,86 |  | 1996 | да |
|  |  |  | № 4 | Факел-1Г | водогрейн. | рабочий | 33 | газ |  | 74 | 0,86 |  | 1996 |  |
|  |  |  | № 1 | Факел-1Г | водогрейн. | консерв. | 0 | газ |  | 75 | 0,86 |  | 1996 |  |
|  |  |  | № 2 | Факел-1Г | водогрейн. | консерв | 0 | газ |  | 75 | 0,86 |  | 1996 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Камыше-ватское сельское поселение | № 15 ст-ца Камыше-ватская, ул. Красная, д.179а |  | № 1 | Ellprex-510 | водогрейн. | рабочий | 60 | газ |  | 82 | 0,45 |  | 2007 | да |
|  |  |  | № 2 | Ellprex-510 | водогрейн. | рабочий | 110 | газ |  | 82 | 0,45 |  | 2007 |  |
|  | № 16 ст-ца Камышеват-ская, ул. Школьная, 1а |  | № 1 | Ellprex240 | водогрейн. | рабочий | 82 | газ |  | 75 | 0,2 |  | 2007 | да |
|  |  |  | № 2 | Ellprex 240 | водогрейн. | рабочий | 111 | газ |  | 75 | 0,2 |  | 2007 |  |
| Ейское сельское поселение | № 19 пос. Ок-тябрьский, ул. Макаренко, 1 |  | № 1 | Факел-1Г | водогрейн. | рабочий | 49 | газ |  | 85 | 0,86 |  | 1996 | да |
|  |  |  | № 2 | Факел-1Г | водогрейн. | рабочий | 27 | газ |  | 86 | 0,86 |  | 1996 |  |
|  |  |  | № 3 | Факел-1Г | водогрейн. | рабочий | 157 | газ |  | 87 | 0,86 |  | 1996 |  |
|  |  |  | № 4 | Факел-1Г | водогрейн. | резервн. | 0 |  | печное | 82 | 0,86 |  | 1996 |  |
|  |  |  | № 5 | Факел-1Г | водогрейн. | резервн. | 0 |  | печное | 82 | 0,86 |  | 1996 |  |
|  |  |  | № 6 | Факел-1Г | водогрейн. | резервн. | 0 |  | печное | 82 | 0,86 |  | 1996 |  |
|  | № 37 пос. Заводской, ул. Мира, 51а |  | № 1 | Факел-1Г | водогрейн. | рабочий | 61 | газ |  | 76 | 0,86 |  | 2001 | нет |
|  |  |  | № 2 | Факел-1Г | водогрейн. | рабочий | 109 | газ |  | 79 | 0,86 |  | 2001 |  |
|  |  |  | № 3 | Братск 1 | водогрейн. | резервн. | 0 |  | печное | 74 |  |  | 1994 |  |
| Должан-ское сельское поселение | № 13 ст-ца Должанская, ул. Чапаева, 98 |  | № 1 | ROSSEN RSA 200 | водогрейн. | рабочий | 183 | газ |  | 93 | 0,17 |  | 2023 | нет |
|  |  |  | № 2 | Дакон 90 | водогрейн. | резервн. | 0 | газ |  | 74 | 0,08 |  | 2006 |  |
| Ясенское сельское поселение | № 33 ст-ца Ясенская, ул. Ленина, 19 |  | № 1 | Факел-1Г | водогрейн. | рабочий | 1 | газ |  | 82 | 0,86 |  | 1991 | да |
|  |  |  | № 2 | Факел-1Г | водогрейн. | рабочий | 141 | газ |  | 82 | 0,86 |  | 1991 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | № 3 | Факел-1Г | водогрейн. | рабочий | 43 | газ |  | 84 | 0,86 |  | 1991 |  |
| Трудовое сельское поселение | № 36 пос. Со-ветский, ул. Школьная, 25 |  | № 1 | Факел-1Г | водогрейн. | рабочий | 119 | газ |  | 82 | 0,86 |  | 2005 | да |
|  |  |  | № 2 | Факел-1Г | водогрейн. | рабочий | 69 | газ |  | 82 | 0,86 |  | 2005 |  |
| Морев-ское сельское поселение | № 46 пос. Мо-ревка, ул. По-беды, 49а |  | № 1 | Ellprex-1100 | водогрейн. | рабочий | 83 | газ |  | 83 | 1,1 |  | 2006 | да |
|  |  |  | № 2 | Ellprex-1100 | водогрейн. | рабочий | 87 | газ |  | 83 | 1,1 |  | 2006 |  |
| Кухарив-ское сельское поселение | № 24 с. Во-ронцовка, ул. Школьная 1а |  | № 1 | Калард VR-7 | водогрейн. | рабочий | 166 | газ |  | 85 | 0,12 |  | 1998 | нет |
|  |  |  | № 2 | Калард VR-12 | водогрейн. | рабочий | 86 | газ |  | 85 | 0,2 |  | 1998 |  |
|  | № 23 с. Куха-ривка, ул. Юбилейная |  | № 1 | Премиум 100 | водогрейн. | рабочий | 170 | газ |  | 92 | 0,09 |  | 2022 | нет |
| Ейское городское поселение | ул. К. Либк-нехта, 285 |  | № 1 | Buderus Logamax GB162-100V2 | водогрейн. | рабочий | 133 | газ |  | 90 | 0,09 |  | 2021 | нет |
|  |  |  | № 2 | Buderus Logamax GB162-100V2 | водогрейн. | рабочий | 40 | газ |  | 90 | 0,09 |  | 2021 |  |
|  | ул. Харьков-ская, 184 |  | № 1 | Унив. 6 | водогрейн. | рабочий | 53 | газ |  | 83 | 0,33 |  | 1986 | нет |
|  |  |  | № 2 | Унив. 6 | водогрейн. | рабочий | 85 | газ |  | 83 | 0,33 |  | 1986 |  |
|  |  |  | № 3 | Унив. 6 | водогрейн. | рабочий | 1 | газ |  | 82 | 0,33 |  | 1986 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ул. Ленина, 77 |  | № 1 | АОГВ 50 | водогрейн. | рабочий | 170 | газ |  | 92 | 0,05 |  | 2006 | нет |
|  |  |  | № 2 | АОГВ 50 | водогрейн. | рабочий | 52 | газ |  | 92 | 0,05 |  | 2006 |  |
|  | ул. Мичурина, 2а |  | № 1 | Минск 1 | водогрейн. | резервн. | 0 | газ |  | 82 | 0,9 |  | 1988 | нет |
|  |  |  | № 2 | Минск 1 | водогрейн. | резервн. | 0 | газ |  | 82 | 0,9 |  | 1988 |  |
|  |  |  | № 3 | Минск 1 | водогрейн. | резервн. | 0 | газ |  | 82 | 1 |  | 1988 |  |
|  |  |  | № 4 | Wiesberg STEEL333 | водогрейн. | рабочий | 160 | газ |  | 90 | 0,3 |  | 2021 |  |
|  | ул. Мира, 166 |  | № 1 | Unikal Modol 186 | водогрейн. | рабочий | 134 | газ |  | 76 | 0,20 |  | 2006 | нет |
|  |  |  | № 2 | Unikal Modol 233 | водогрейн. | рабочий | 132 | газ |  | 76 | 0,20 |  | 2006 |  |
|  | Школа № 4, ул. Первомай-ская, 196 |  | № 1 | КВ 400 | водогрейн. | рабочий | 43 | газ |  | 77 | 0,3 |  | 2004 | нет |
|  |  |  | № 2 | КВ 400 | водогрейн. | рабочий | 157 | газ |  | 79 | 0,3 |  | 2004 |  |
|  |  |  | № 3 | КВ 200 | водогрейн. | консерв. | 0 | газ |  | 72 | 0,2 |  | 2004 |  |
|  | Школа № 1, ул. Пушкина, 73 |  | № 1 | Премиум 100 | водогрейн. | рабочий | 164 | газ |  | 93 | 0,09 |  | 2021 | нет |
|  |  |  | № 2 | Премиум 100 | водогрейн. | рабочий | 155 | газ |  | 93 | 0,09 |  | 2021 |  |
|  | ул. Южная, 104 |  | № 1 | Kalard VR-6 | водогрейн. | рабочий | 170 | газ |  | 81 | 0,17 |  | 1996 | нет |
|  | ул. Победа, 108 |  | № 1 | АОГВ-50 | водогрейн. | рабочий | 170 | газ |  | 76 | 0,1 |  | 2005 | нет |
|  |  |  | № 2 | ЭП 3-100 | водогрейн. | резервн. | 0 | элект |  |  | 0,2 |  |  |  |
|  | ул. Красноф-лотская 53 |  | № 1 | ЭПЗ-100 | водогрейн. | рабочий | 170 | элект |  | 96 | 0,1 |  | 1998 | нет |
|  |  |  | № 2 | ЭП 3-100 | водогрейн. | резервн. | 0 | элект |  |  |  |  |  | нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ул. Советов, 76 |  | № 1 | ЭПЗ-100 | водогрейн. | рабочий | 170 | элект |  |  | 0,1 |  | 1998 | нет |
|  |  |  | № 2 | ЭП 3-100 | водогрейн. | рабочий | 0 | элект |  |  |  |  |  |  |
|  | № 6, ул. Ком-мунистиче-ская, 89 |  | № 1 № 2 | Лемакс Премиум 100 Конорд КСц-Г/ГВ-30S-3 | водогрейн. водогрейн. | рабочий рабочий | 155 28 | газ газ |  | 76 76 | 0,08 0,03 |  | 2018 2018 | нет |
|  | ул. Казачья, 2а |  | № 1 | Ellprex 630 | водогрейн. | рабочий | 183 | газ |  | 88 | 0,54 |  | 2008 | да |
|  |  |  | № 2 | Ellprex 630 | водогрейн. | рабочий | 183 | газ |  | 88 | 0,54 |  | 2008 |  |
|  | ул. Абрикосо-вая, 29 |  | № 1 | RTQ2F8362S | водогрейн. | рабочий | 260 | газ |  | 86 | 0,36 |  | 2016 | да |
|  |  |  | № 2 | RTQ2F8362S | водогрейн. | рабочий | 183 | газ |  | 86 | 0,36 |  | 2016 |  |
| Александровское сельское поселение | № 1 с. Алек-сандровка, ул. Молодежная, 2 |  | № 1 | Новелла 64RAI | водогрейн. | рабочий | 59 | газ |  | 84 | 0,06 |  | 2003 | нет |
|  |  |  | № 2 | Новелла 64RAI | водогрейн. | рабочий | 150 | газ |  | 84 | 0,06 |  | 2003 |  |
|  | № 3 пос. Степной, ул. Ленина, 9б |  | № 1 | Калард 6 | водогрейн. | рабочий | 145 | газ |  | 82 | 0,09 |  | 1997 | нет |
|  |  |  | № 2 | Калард 6 | водогрейн. | рабочий | 45 | газ |  | 82 | 0,09 |  | 1997 |  |
|  | № 4 пос. Степной, ул.Советов, 3 |  | № 1 | Ellprex 230 | водогрейн. | рабочий | 93 | газ |  | 86 | 0,2 |  | 2007 | да |
|  |  |  | № 2 | Ellprex 230 | водогрейн. | рабочий | 145 | газ |  | 86 | 0,2 |  | 2007 |  |
|  | № 42 с. Алек-сандровка, ул. Советская, 32 |  | № 1 | АОГКВ-35 | водогрейн. | рабочий | 170 | газ |  | 82 | 0,02 |  | 1997 | нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Камыше-ватское сельское поселение | № 5 ст-ца Ка-мышеватская, ул. Комсо-мольская, 238 угол ул. Мо-лодежная, 4 |  | № 1 | КВ-200 | водогрейн. | рабочий | 170 | газ |  | 82 | 0,12 |  | 2006 | нет |
|  |  |  | № 2 | КВ-400 | водогрейн. | рабочий | 0 | газ |  | 82 | 0,09 |  | 2006 |  |
|  | № 17 ст-ца Камышеват-ская, ул. Азовская, 3 |  | № 1 | ROSSEN RSA60 | водогрейн. | рабочий | 46 | газ |  | 83 | 0,06 |  | 2024 | нет |
|  |  |  | № 2 | ROSSEN RSA60 | водогрейн. | рабочий | 150 | газ |  | 84 | 0,06 |  | 2024 |  |
|  | № 8 ст-ца Камышеват-ская, ул. Крас-ная, 215 |  | № 1 | Buderus Logamax GB162-100V2 | водогрейн. | рабочий | 351 | газ |  | 92 | 0,08 |  | 2021 | нет |
|  |  |  | № 2 | Buderus Logamax GB162-100V2 | водогрейн. | рабочий | 92 | газ |  | 92 | 0,08 |  | 2021 |  |
|  |  |  | № 3 | Buderus Logamax GB162-100V2 | водогрейн. | рабочий | 110 | газ |  | 80 | 0,08 |  | 2021 |  |
| Должан-ское сельское поселение | № 9 ст-ца Должанская, ул.Октябрь-ская, 54 |  | № 1 | Модал 140 | водогрейн. | рабочий | 160 | газ |  | 81 | 0,11 |  | 2007 | да |
|  |  |  | № 2 | Модал 140 | водогрейн. | рабочий | 30 | газ |  | 81 | 0,11 |  | 2007 |  |
|  | № 10 ст-ца Должанская, пер.Советов, 6 |  | № 1 | Модал 186 | водогрейн. | рабочий | 66 | газ |  | 82 | 0,16 |  | 2007 | да |
|  |  |  | № 2 | Модал 186 | водогрейн. | рабочий | 132 | газ |  | 82 | 0,16 |  | 2007 |  |
|  | № 11 ст-ца Должанская, пер. Сквоз-ной, 16 |  | № 1 | Модал 93 | водогрейн. | рабоч | 169 | газ |  | 82 | 0,08 |  | 2007 | да |
|  |  |  | № 2 | Модал 93 | водогрейн. | рабоч | 10 | газ |  | 82 | 0,08 |  | 2007 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | № 12 ст-ца Должанская, ул. Октябрь-ская, 51 |  | № 1 | Buderus Logamax U072 | водогрейн. | рабочий | 170 | газ |  | 82 | 0,01 |  | 2022 | нет |
|  |  |  | № 2 | Buderus Logamax U072 | водогрейн. | рабочий | 2 | газ |  | 82 | 0,01 |  | 2022 |  |
|  | № 29 ст-ца Должанская, ул. Октябрь-ская, 57 |  | № 1 | Калард VR12 | водогрейн. | рабочий | 70 | газ |  | 81 | 0,19 |  | 2002 | нет |
|  |  |  | № 2 | Дакон-90 | водогрейн. | рабочий | 100 | газ |  | 81 | 0,18 |  | 2002 |  |
|  | № 34 ст-ца Должанская, пер. Советов, 46 |  | № 1 | Siberia -29-1 | водогрейн. | рабочий | 170 | газ |  | 82 | 0,02 |  | 2009 | нет |
|  | № 35 ст-ца Должанская, пер. Камен-ный, 14 |  | № 1 | Siberia -29-1 | водогрейн. | рабочий | 170 | газ |  | 82 | 0,02 |  | 2009 | нет |
|  | № 47 ст-ца Должанская, ул. Октябрьс-кая, 54а (пер. Морской) |  | № 1 | Модал 93 | водогрейн. | рабочий | 170 | газ |  | 89 | 0,08 |  | 2007 | да |
|  |  |  | № 2 | Модал 93 | водогрейн. | рабочий | 28 | газ |  | 87 | 0,08 |  | 2007 |  |
| Ясенское сельское поселение | № 32 ст-ца Ясенская, ул.Ленина, 88 |  | № 1 | Новелла RА1-71 | водогрейн. | рабочий | 115 | газ |  | 87 | 0,06 |  | 2005 | нет |
|  |  |  | № 2 | Новелла RА1-71 | водогрейн. | рабочий | 160 | газ |  | 88 | 0,06 |  | 2005 |  |
|  |  |  | № 3 | Новелла RА1-45 | водогрейн. | рабочий | 86 | газ |  | 87 | 0,04 |  | 2005 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | № 39 пос. Яс. Переправа, ул. Кирова, 36 |  | № 1 | АОГКВ 35 | водогрейн. | рабочий | 50 | газ |  | 78 | 0,01 |  | 2003 | нет |
|  |  |  | № 2 | АОГКВ 35 | водогрейн. | рабочий | 150 | газ |  | 78 | 0,01 |  | 2003 |  |
|  | № 40 пос. Яс. Переправа, ул. Кирова, 38 |  | № 1 | АОГКВ 35 | водогрейн. | рабочий | 170 | газ |  | 82 | 0,02 |  | 2003 | нет |
|  | № 45 пос. Яс. Переправа, ул. Калинина, 6 |  | № 1 | Лемакс Премиум 20 | водогрейн. | рабочий | 170 | газ |  | 80 | 0,02 |  | 2017 | нет |
|  | № 48 пос. Яс. Переправа, ул. Кирова, 81 |  | № 1 | АОГКВ 35 | водогрейн. | рабочий | 67 | газ |  | 82 | 0,03 |  | 2007 | нет |
|  |  |  | № 2 | АОГКВ 35 | водогрейн. | рабочий | 127 | газ |  | 82 | 0,03 |  | 2007 |  |
| Трудовое сельское поселение | № 38 пос. Советский, ул. Ленина, 2 |  | № 1 | АОГКВ-35-1 | водогрейн. | рабочий | 30 | газ |  | 74 | 0,01 |  | 2006 | нет |
|  |  |  | № 2 | АОГВ-35-1 | водогрейн. | рабочий | 153 | газ |  | 79 | 0,03 |  | 2018 |  |
| Кухарив-ское сельское поселение | № 22 с. Куха-ривка, ул. По-беды, 21 |  | № 1 | GА-600 | водогрейн. | рабочий | 115 | газ |  | 82 | 0,6 |  | 1999 | да |
|  |  |  | № 2 | GА-600 | водогрейн. | рабочий | 65 | газ |  | 82 | 0,6 |  | 1999 |  |
|  | № 26 с. Во-ронцовка, ул. Юбилей-ная, 17а |  | № 1 | Калард VR-7 | водогрейн. | рабочий | 166 | газ |  | 82 | 0,1 |  | 1999 | нет |
|  |  |  | № 2 | Калард VR-8 | водогрейн. | рабочий | 99 | газ |  | 81 | 0,2 |  | 2000 |  |
|  | № 43 с. Во-ронцовка, ул.40 лет Победы, 10 |  | № 1 | АОКГВ-29 | водогрейн. | рабочий | 170 | газ |  | 82 | 0,02 |  | 1995 | нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Красноармейское сельское поселение | № 28 пос. Комсомолец, Гагарина 25 |  | № 1 | Факел Г-1 | водогрейн. | рабочий | 37 | газ |  | 82 | 0,86 |  | 2006 | да |
|  |  |  | № 2 | Факел Г-1 | водогрейн. | рабочий | 20 | газ |  | 82 | 0,86 |  | 2006 |  |
|  |  |  | № 3 | Факел Г-1 | водогрейн. | рабочий | 170 | газ |  | 84 | 0,86 |  | 2006 |  |
|  |  |  | № 4 | КС | водогрейн. | резервн. | 0 |  | печное | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | № 5 | КС | водогрейн. | резервн. | 0 |  | печное | 79 |  |  |  |  |
|  | № 44 пос. Комсомолец, ул.Молодеж-ная, 31 |  | № 1 | АОГВ-35 | водогрейн. | рабочий | 170 | газ |  | 82 | 0,02 |  | 1990 | нет |
| Копан-ское сельское поселение | № 30 ст-ца Копанская, ул. Советская, 58 |  | № 1 | КВГ-2К-100 | водогрейн. | рабочий | 63 | газ |  | 82 | 0,09 |  | 2002 | нет |
|  |  |  | № 2 | КВГ-2К-100 | водогрейн. | рабочий | 144 | газ |  | 82 | 0,09 |  | 2002 |  |
|  | № 31 ст-ца Копанская, ул. Мешкова, 24 А |  | № 1 | Факел 1Г | водогрейн. | рабочий | 10 | газ |  | 80 | 0,86 |  | 1992 | нет |
|  |  |  | № 2 | Факел 1Г | водогрейн. | рабочий | 120 | газ |  | 80 | 0,86 |  | 1992 |  |
|  |  |  | № 3 | Факел 1Г | водогрейн. | рабочий | 53 | газ |  | 80 | 0,86 |  | 1992 |  |
|  |  |  | № 4 | Факел 1Г | водогрейн. | консерв. | 0 | газ |  | 77 | 0,86 |  | 1992 |  |

Таблица 3. Технические характеристики тепловых сетей.

| № п/п | Наименование котельных | Тип т/трассы | d 325 | d 273 | d 219 | d 160 | d 159 | d 133 | d 125 | d 110 | d 108 | d 90 | d 89 | d 76 | d 75 | d 63 | d 57 | d 50 | d 48 | d 38 | d 32 | d 26 | d 25 | Все-го |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | г. Ейск, ул. Западная, 2/1 | надземная | 0 | 0 | 128 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | 114 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 |
|  |  | подземная | 316 | 541 | 178 | 0 | 1338 | 385 | 72 | 220 | 1570 | 330 | 1620 | 779 | 400 | 175 | 654 | 401 | 344 | 0 | 226 | 10 | 0 | 9559 |
| 2 | г. Ейск, ул. Красная, 74/2 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 174 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 925 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 179 | 0 | 837 | 163 | 268 | 12 | 314 | 12 | 160 | 273 | 56 | 0 | 345 | 57 | 142 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2843 |
| 3 | г. Ейск, ул. Коммунисти-ческая, 51/5 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 170 | 54 | 0 | 0 | 266 | 5 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1388 |
| 4 | г. Ейск, ул. Коммунисти-ческая, 49/14 | надземная | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 202 | 116 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 133 | 0 | 1489 | 379 | 0 | 22 | 1048 | 167 | 676 | 26 | 203 | 52 | 547 | 140 | 62 | 25 | 53 | 28 | 0 | 5050 |
| 5 | г. Ейск, ул. Горького, 13/2 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 739 | 27 | 504 | 196 | 47 | 40 | 490 | 40 | 60 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2480 |
| 6 | г. Ейск, ул. Коммунисти-ческая, 65 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 277 | 0 | 102 | 209 | 126 | 93 | 189 | 138 | 0 | 233 | 108 | 4 | 0 | 232 | 0 | 0 | 2041 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 7 | г. Ейск, ул. Кирпичная, 11/1 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 181 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1253 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 189 | 0 | 266 | 6 | 61 | 8 | 304 | 44 | 138 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1127 |
| 8 | г. Ейск, ул. Плеханова, 20 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 9 | пос. Широчанка, Школа, 15 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 5 | 255 | 0 | 0 | 165 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1037 |
| 10 | г. Ейск, ул. К. Маркса, 13 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 98 | 0 | 0 | 120 | 0 | 74 | 37 | 0 | 0 | 258 | 0 | 6 | 0 | 433 | 0 | 465 | 1521 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120 | 0 | 0 | 75 | 0 | 97 | 0 | 60 | 0 | 0 | 412 |
| 11 | г. Ейск, ул. Энгельса, 54 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 56 | 28 | 0 | 78 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 12 | г. Ейск, ул. Рабочая, 2г | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 145 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | г. Ейск, ул. Свердлова, 108 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 14 | г. Ейск, ул. Н.Садовая, 9 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 15 | г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 70/2 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 261 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 153 | 15 | 37 | 76 | 20 | 377 | 77 | 85 | 0 | 34 | 0 | 0 | 946 |
| 16 | г. Ейск, ул. Баррикадная, 1 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 219 | 234 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1344 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 30 | 64 | 0 | 0 | 15 | 373 | 0 | 115 | 54 | 71 | 0 | 265 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1077 |
| 17 | г. Ейск, ул. Р.Люксембург, 1 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 340 | 452 | 0 | 0 | 780 | 0 | 678 | 0 | 249 | 0 | 5 | 2585 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 57 | 131 | 228 | 0 | 176 | 30 | 93 | 118 | 85 | 10 | 48 | 25 | 59 | 1116 |
| 18 | г. Ейск, ул. К.Либкнехта, 1 | надземная | 0 | 0 | 350 | 0 | 367 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 97 | 0 | 0 | 89 | 0 | 106 | 0 | 223 | 0 | 1 | 1733 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 208 | 0 | 110 | 128 | 0 | 0 | 80 | 64 | 237 | 148 | 32 | 30 | 227 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1341 |
| 19 | г. Ейск, ул. Одесская, 261 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 124 | 80 | 0 | 0 | 96 | 0 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 643 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 370 | 55 | 0 | 0 | 150 | 0 | 231 | 0 | 143 | 0 | 25 | 1699 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 20 | г. Ейск, ул. Краснодарская, 46 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 27 | 403 | 0 | 0 | 61 | 0 | 74 | 0 | 510 | 0 | 240 | 1539 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 111 | 0 | 0 | 239 | 0 | 71 | 252 | 0 | 0 | 178 | 0 | 50 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1019 |
| 21 | г. Ейск, ул. Б. Хмельниц-кого, 102 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 30 | 0 | 86 | 0 | 15 | 0 | 39 | 588 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 54 | 0 | 20 | 133 | 0 | 192 | 175 | 0 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 |
| 22 | г. Ейск, ул. Пушкина, 98 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 39 | 0 | 82 | 411 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 72 |
| 23 | г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 136 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 65 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 328 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 115 | 0 | 211 | 227 | 0 | 151 | 413 | 25 | 134 | 120 | 233 | 0 | 308 | 144 | 74 | 0 | 179 | 36 | 5 | 2375 |
| 24 | пос. Краснофлотс-кий | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 299 | 35 | 0 | 25 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 |
| 25 | г. Ейск, ул. Калинина, 281/2 | надземная | 148 | 0 | 662 | 0 | 225 | 258 | 0 | 0 | 150 | 0 | 93 | 45 | 0 | 0 | 104 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719 |
|  |  | подземная | 568 | 107 | 433 | 75 | 952 | 603 | 288 | 62 | 1531 | 309 | 671 | 1407 | 318 | 193 | 1232 | 175 | 124 | 0 | 129 | 114 | 0 | 9290 |
| 26 | г. Ейск, ул. Свободы, 36/1 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 27 | г. Ейск, ул. Красная, 53/4 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 10 | 556 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 |
| 28 | г. Ейск, ул. Красная, 43/4 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12,5 | 5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 29 | г. Ейск, ул. Коммунисти-ческая 83/11 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 |
| 30 | г. Ейск, ул. С. Романа 80 А | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 163 | 84 | 0 | 0 | 101 | 0 | 132 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1078 |
|  |  | подземная | 212 | 0 | 920 | 108 | 266 | 106 | 0 | 49 | 338 | 107 | 146 | 12 | 66 | 34 | 356 | 92 | 13 | 0 | 73 | 12 | 10 | 2920 |
| 31 | № 2 с. Александ-ровка | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 160 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 32 | № 7 пос. Садовый | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 155 | 0 | 68 | 0 | 85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 |
| 33 | № 15 ст-ца Камышеватская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 44 | 52 | 0 | 0 | 373 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 10 | 0 | 106 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 34 | № 16 ст-ца Камышеватская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 355 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 157 | 32 | 0 | 35 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 35 | № 19 пос. Октябрьский | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 195 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 371 | 0 | 212 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2292 |
| 36 | № 37 пос. Заводской | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 611 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315 |
| 37 | № 24 с. Воронцовка | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 38 | № 33 ст-ца Ясенская | надземная | 0 | 0 | 85 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 360 | 252 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 39 | № 36 пос. Советский | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 40 | № 46 пос. Моревка | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 41 | № 13 ст-ца Должанская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | № 23 с. Кухаривка | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 43 | г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 44 | г. Ейск, ул. Харьковская, 184 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 45 | г. Ейск, ул. Мичурина, 10 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 46 | г. Ейск, ул. Ленина, 77 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | г. Ейск, ул. Мира, 166 а | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 72 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 122 | 0 | 61 | 101 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| 48 | г. Ейск, ул. Перво-майская, 196, Лицей № 4 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 49 | г. Ейск, ул. Пушкина, 73 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 50 | пос. Широчанка, ул. Южная, 104 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | г. Ейск, ул. Победы, 108 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 52 | г. Ейск, ул. Советов, 76 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 53 | г. Ейск, ул. Краснофлотс-кая, 53 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | г. Ейск, ул. Казачья, 2а | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 55 | г. Ейск, ул. Абрикосовая, 29 | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | № 1 с. Александровка | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 336 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 57 | № 3 пос. Степной | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | № 4 пос. Степной | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 151 | 0 | 53 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 59 | № 6 г. Ейск | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | № 42 с. Александровка | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | № 17 ст-ца Камышеватская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | № 5 ст-ца Камышеватская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | 106 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | № 8 ст-ца Камышеватская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 55 | 359 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | № 9 ст-ца Должанская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 65 | № 10 ст-ца Должанская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 66 | № 11 ст-ца Должанская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 67 | № 47 ст-ца Должанская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 68 | № 12 ст-ца Должанская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | № 29 ст-ца Должанская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | № 22 с. Кухаривка | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 7 | 0 | 135 | 0 | 0 | 481 |
| 71 | № 26 с. Воронцовка | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 72 | № 43 с. Воронцовка | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 73 | № 28 пос. Комсомолец | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 220 | 0 | 280 | 389 | 0 | 0 | 8 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157 |
| 74 | № 44 пос. Комсомолец | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | № 31 ст-ца Копанская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 186 | 266 | 0 | 0 | 170 | 0 | 151 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1220 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 76 | № 30 ст-ца Копанская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | № 32 ст-ца Ясенская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | № 39 ст-ца Ясенская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 79 | № 40 ст-ца Ясенская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | № 48 ст-ца Ясенская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 81 | № 45 ст-ца Ясенская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | № 34 ст-ца Должанская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | № 35 ст-ца Должанская | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | № 38 пос. Советский | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | от котельной ЗАО «Санаторий Ейск» | надземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 144 | 0 | 0 | 172 | 0 | 16 | 83 | 0 | 0 | 165 | 0 | 40 | 0 | 65 | 0 | 27 | 762 |
|  |  | подземная | 0 | 0 | 0 | 100 | 694 | 57 | 0 | 237 | 686 | 132 | 298 | 43 | 0 | 273 | 289 | 44 | 18 | 0 | 39 | 84 | 0 | 2994 |

Рисунок 1 - Распределение протяженности тепловых сетей по видам тепловой изоляции теплопроводов.

Рисунок 2 - Распределение протяженности тепловых сетей по годам прокладки.

Из рисунка 2 следует, что срок эксплуатации более половины всех трубопроводов тепловых сетей превышает 34 года.

#### ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1.1. Установленная и располагаемая мощность источников тепловой энергии.

Централизованное и децентрализованное теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения осуществляется 85 котельными, суммарной мощностью 240,8 Гкал/час.

Дефицит располагаемой тепловой мощности котельных по заключенным договорам отсутствует, резерв составляет 107 Гкал/час. При расширении, реконструкции или строительстве нового объекта возможно присоединения новых тепловых нагрузок.

Основным потребителем услуг теплоснабжения филиала «Ейские инженерные сети» ООО «ЦУП ЖКХ» является население муниципального образования Ейский район - 62 % от общего объема поставляемой тепловой энергии за 2024 год (108120 Гкал/год), из них - 81 % поставляется на нужды отопления (87201 Гкал/год) и 19% (20919 Гкал/год) - на горячее водоснабжение, потеря тепла на выработку тепловой энергии составляют 19,7 %.

Как показывает опыт эксплуатации тепловых сетей различных конструкций, их долговечность обуславливается главным образом коррозионной стойкостью теплопроводов.

Замену ветхих участков тепловых сетей производят в основном вследствие физического износа трубопроводов, подверженных наружной коррозии, следовательно, чем надежнее и долговечнее материал теплопроводов и изоляционного покрытия, тем больше срок их службы. Поэтому при замене теплопроводов в зависимости от способа прокладки и назначения тепловых сетей используется наиболее оптимальный материал труб и изоляционного покрытия, обеспечивающих длительный срок эксплуатации теплопроводов и снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче.

В последние годы на предприятии установлены, взамен устаревших объемных и скоростных водоподогревателей, новые пластинчатые теплообменники, которые имеют более высокие коэффициенты теплопередачи и повышают надежность теплоснабжения.

Такие теплообменники стоят уже на 27 котельных и тепловых пунктах.

Для получения экономии тепловой энергии и более точного расчета энергоносителей ведется установка узлов учета тепловой энергии у потребителей. Все котельные обеспечены коммерческими узлами учета расхода газа. На котельных малой мощности проводится замена счетчиков газа, не соответствующих новым требованиям НТД, на узлы учета расхода газа с температурной компенсацией и дистанционной передачей информации.

Для анализа и контроля предприятию требуется установка приборов учета вырабатываемой тепловой энергии на котельных, но предприятие не имеет на это финансовой возможности.

Суммарная установленная мощность котлов составляет 240,8 Гкал/час. Подключённая нагрузка 133,8 Гкал/час.

Расчётный срок службы водогрейных стальных котлов составляет 20 лет (расчётный срок службы котлов приведён согласно данным завода изготовителя).

По истечении расчётного срока службы котла, должно проводиться экспертное обследование технического состояния основных элементов работающих под давлением (барабаны, коллекторы, экраны др.). В результате обследования должны быть определены допустимые параметры и условия дальнейшей эксплуатации, компенсирующие мероприятия или необходимость демонтажа котлов.

С целью снижения уровня износа котельных необходимо ежегодно выполнять реконструкцию или замену котельных, физический износ которых составляет 100%. Для реконструкции и строительства новых (мобильных) котельных необходимо ежегодно предусматривать дополнительное финансирование.

Существующие балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки.

Баланс установленной тепловой мощности и фактической присоединенной тепловой нагрузки, пересчитанной на расчетную температуру наружного воздуха, показывает, что присутствует резерв располагаемой тепловой мощности в размере 107 Гкал/ч. За базовый баланс для составления перспективных тепловых балансов источников принимался баланс, составленный на базе фактических тепловых нагрузок, пересчитанных на расчетную температуру наружного воздуха.

Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных составлен на основании данных об установленной и располагаемой тепловой мощности котельных и присоединенных договорных тепловых нагрузках. Для наиболее крупной котельной на основании данных по фактическому отпуску тепловой энергии были определены фактические тепловые нагрузки.

Однако при достаточно большом в пределах города и района резерве тепловой мощности, на ряде котельных малой мощности существуют локальные дефициты тепловой мощности, которые могут привести к снижению качества теплоснабжения при прохождении зимнего максимума тепловых нагрузок.

Таблица 4. Установленная и присоединённая мощность.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, т.ч. | по ЦО | по ГВС | по пару |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Ейск, ул. Западная, 2/1 | 23,78 | 23,65 | 20,8 | 2,85 | 0 |
| г. Ейск, ул. Плеханова, 20 | 1,59 | 1,52 | 1,52 | 0,0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Коммунистическая, 81 | 1,4 | 0,89 | 0,85 | 0,04 | 0 |
| г. Ейск, ул. Коммунистическая, 49/14 | 12,7 | 11,66 | 10,34 | 1,31 | 0 |
| г. Ейск, ул. Горького, 13/2 | 6,0 | 5,59 | 5,59 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Коммунистическая, 65 | 3,73 | 0,63 | 0 | 0,63 | 0 |
| г. Ейск, ул. Кирпичная, 11/1 | 3,6 | 2,4 | 2,15 | 0,25 | 0 |
| г. Ейск, ул. Красная, 74/2 | 10,38 | 6,32 | 5,57 | 0,75 | 0 |
| пос. Широчанка, ул. Косиора, 34 | 3,6 | 0,91 | 0,91 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. К. Маркса, 13 | 2,2 | 1,27 | 1,13 | 0,14 | 0 |
| г. Ейск, ул. Энгельса, 54 | 1,0 | 0,72 | 0,72 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Рабочая, 2г | 1,4 | 0,66 | 0,66 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Свердлова, 108 | 0,52 | 0,49 | 0,43 | 0,05 | 0 |
| г. Ейск, ул. Н. Садовая, 9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 70/2 | 1,5 | 1,47 | 1,37 | 0,1 | 0,0 |
| г. Ейск, ул. Баррикадная, 1 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Р. Люксембург, 1 | 4,6 | 3,9 | 3,54 | 0,36 | 0 |
| г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 1 | 5,52 | 4,67 | 4,58 | 0,09 | 0 |
| г. Ейск, ул. Одесская, 261 | 2,6 | 1,88 | 1,88 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Краснодарская, 46 | 3,3 | 0,91 | 0,87 | 0,04 | 0 |
| г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого, 102 | 2,4 | 2,29 | 2,19 | 0,1 | 0 |
| г. Ейск, ул. Пушкина, 98 | 1,4 | 0,45 | 0,41 | 0,05 | 0 |
| г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 136 | 3,9 | 2,29 | 1,96 | 0,32 | 0 |
| г. Ейск, Калинина, 281/2 | 62 | 30,8 | 25,41 | 3,65 | 1,74 |
| пос. Краснофлотский, ул. Центральная, 28/1 | 0,86 | 0,38 | 0,38 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Коммунистическая, 51/5 | 5,7 | 3,34 | 2,89 | 0,45 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Ейск, ул. Свободы, 36/1 | 1,63 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Красная, 53/4 | 3,6 | 2,07 | 1,99 | 0,08 | 0 |
| г. Ейск, ул. Красная, 43/4 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Коммунистическая, 83/11 | 1,39 | 0,99 | 0,96 | 0,03 | 0 |
| г. Ейск, ул. С. Романа, 80а | 23,2 | 4,3 | 4,2 | 0,1 | 0 |
| г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285 | 1,18 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Харьковская, 184 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Ленина, 77 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Мичурина, 10 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Мира, 166 а | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Первомайская, 196 | 0,86 | 0,46 | 0,46 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Пушкина, 73 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 |
| пос. Широчанка, ул. Южная, 104 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Победы, 108 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Краснофлотская, 53 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Советов, 76 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Коммунистическая, 89 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Абрикосовая, 29 | 0,72 | 0,36 | 0,32 | 0,04 | 0 |
| г. Ейск, ул. Казачья, 2А | 1,08 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 |
| № 2 с. Александровка, ул. Советская 30д | 0,43 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 |
| № 7 пос. Садовый, ул. Железнодорожная, 13а | 3,44 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 |
| № 1 с. Александровка, ул. Молодёжная, 2 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 |
| № 3 пос. Степной, ул. Ленина, 9б | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 |
| № 4 пос. Степной, ул. Советов, 3 | 0,4 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 |
| № 42 с. Александровка, ул. Советская, 32 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0 |
| № 15 ст-ца Камышеватская, ул. Красная 179а | 0,89 | 0,84 | 0,84 | 0 | 0 |
| № 16 ст-ца Камышеватская, ул. Школьная, 1а | 0,4 | 0,28 | 0,28 | 0 | 0 |
| № 5 ст-ца Камышеватская, ул. Комсомольская, 238 | 0,52 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 |
| № 17 ст-ца Камышеватская, ул. Азовская, 3 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| № 8 ст-ца Камышеватская, ул. Красная, 215 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,2 | 0 |
| № 19 пос. Октябрьский, ул. Макаренко,58а | 5,16 | 1,11 | 1,11 | 0 | 0 |
| № 37 пос. Заводской, ул. Мира, 51а | 1,72 | 0,59 | 0,59 | 0 | 0 |
| № 13 ст-ца Должанская, ул. Чапаева, 98 | 0,25 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 |
| № 9 ст-ца Должанская, ул. Октябрьская 54 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 |
| № 10 ст-ца Должанская, пер. Советов 6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
| № 11 ст-ца Должанская, пер. Сквозной 16 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 |
| № 12 ст-ца Должанская, ул. Октябрьская 51 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| № 29 ст-ца Должанская, Октябрьская, 57 | 0,37 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 |
| № 34 ст-ца Должанская, ул. Советов, 46 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0 |
| № 35 ст-ца Должанская, пер. Каменный, 14 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| № 47 ст-ца Должанская, ул. Октябрьская 54а | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 |
| № 33 ст-ца Ясенская, ул. Ленина, 19 | 2,58 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 |
| № 32 ст-ца Ясенская, ул. Ленина, 88 | 0,16 | 0,11 | 0,1 | 0,01 | 0 |
| № 39 пос. Ясенская Переправа, ул. Кирова, 36 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
| № 40 пос. Ясенская Переправа, ул. Кирова, 38 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| № 45 пос. Ясенская Переправа, ул. Калинина, 6 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
| № 48 пос. Ясенская Переправа, ул. Кирова, 81 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
| № 36 пос. Советский, ул. Школьная, 25 | 1,72 | 1,06 | 1,06 | 0 | 0 |
| № 38 пос. Советский, ул. Ленина, 2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 |
| № 46 пос. Моревка, ул. Победы, 49 | 2,2 | 1,14 | 1,14 | 0 | 0 |
| № 24 с. Воронцовка, ул. Школьная, 1 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 |
| № 23 с. Кухаривка, ул. Юбилейная | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 |
| № 22 с. Кухаривка, ул. Победы, 21 | 1,2 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 |
| № 26 с. Воронцовка, ул. Юбилейная, 17а | 0,3 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 |
| № 43 с. Воронцовка, ул. 40 лет Победы, 10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| № 28 пос. Комсомолец, ул. Гагарина, 25 | 2,58 | 0,74 | 0,74 | 0 | 0 |
| № 44 пос. Комсомолец, ул. Молодёжная, 31 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| № 30 ст-ца Копанская, ул. Советская, 58 | 0,26 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 |
| № 31 ст-ца Копанская, ул. Мешкова, 24а | 3,44 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0 |

#### 1.2. Отпуск тепла и топливо потребление источников тепловой энергии

Отпуск тепла внешним потребителям от котельных осуществляется как с котлов утилизаторов газовых турбин, ГПА, так и от водогрейных котлов.

Таблица 5. Отпуск тепла внешним потребителям.

| Адрес котельной (цтп) | Уст-я мощ-ность, Гкал/час | Подкл. нагрузка, Гкал/час |  |  |  | Выработ-ка тепловой энергии за год, Гкал/год | Собств. нужды котель-ной, Гкал/год | С/н котельной, % | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/год | Потери в тепловых сетях, % | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | Полезный отпуск тепла всего, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, в том числе: | по ЦО (вент-ции) | по ГВС | по пару |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| г. Ейск, ул. Западная, 2/1 | 23,78 | 23,65 | 20,8 | 2,85 | 0 | 32657 | 1696 | 5,2 | 30961 | 13,5 | 4188 | 26773 |
| г. Ейск, ул. Плеханова, 20 | 1,59 | 1,52 | 1,52 | 0,0 | 0 | 1943 | 5 | 0,3 | 1938 | 5,4 | 105 | 1833 |
| г. Ейск, ул. Коммунисти-ческая, 81 | 1,4 | 0,89 | 0,85 | 0,04 | 0 | 1445 | 30 | 2,1 | 1415 | 3,3 | 47 | 1368 |
| г. Ейск, ул. Коммунисти-ческая, 49/14 | 12,7 | 11,66 | 10,34 | 1,31 | 0 | 21976 | 310 | 1,4 | 21666 | 32,1 | 6960 | 14706 |
| г. Ейск, ул. Горького, 13/2 | 6,0 | 5,59 | 5,59 | 0 | 0 | 6976 | 53 | 0,8 | 6923 | 7,1 | 492 | 6431 |
| г. Ейск, ул. Коммунисти-ческая, 65 | 3,73 | 0,63 | 0 | 0,63 | 0 | 2523 | 57 | 2,3 | 2466 | 41,6 | 1025 | 1441 |
| г. Ейск, ул. Кирпичная, 11/1 | 3,6 | 2,4 | 2,15 | 0,25 | 0 | 4082 | 160 | 3,9 | 3922 | 29,3 | 1151 | 2771 |
| г. Ейск, ул. Красная, 74/2 | 10,38 | 6,32 | 5,57 | 0,75 | 0 | 10432 | 499 | 4,8 | 9933 | 25,3 | 2510 | 7423 |
| пос. Широчанка, Школа 15 | 3,6 | 0,91 | 0,91 | 0 | 0 | 1423 | 31 | 2,2 | 1392 | 38,0 | 529 | 863 |
| г. Ейск, ул. К. Маркса, 13 | 2,2 | 1,27 | 1,13 | 0,14 | 0 | 2225 | 92 | 4,1 | 2133 | 29,9 | 638 | 1495 |
| г. Ейск, ул. Энгельса, 54 | 1,0 | 0,72 | 0,72 | 0 | 0 | 1520 | 38 | 2,5 | 1482 | 18,2 | 269 | 1213 |
| г. Ейск, ул. Рабочая, 2г | 1,4 | 0,66 | 0,66 | 0 | 0 | 791 | 34 | 4,3 | 757 | 6,2 | 47 | 710 |
| г. Ейск, ул. Свердлова, 108 | 0,52 | 0,49 | 0,43 | 0,05 | 0 | 1349 | 33 | 2,4 | 1316 | 16,3 | 215 | 1101 |
| г. Ейск, ул. Н. Садовая, 9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 | 2814 | 51 | 1,8 | 2763 | 19,3 | 534 | 2229 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 70/2 | 1,5 | 1,47 | 1,37 | 0,1 | 0,0 | 2905 | 83 | 2,9 | 2822 | 33,4 | 942 | 1880 |
| г. Ейск, ул. Баррикадная, 1 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Р.Люксембург, 1 | 4,6 | 3,9 | 3,54 | 0,36 | 0 | 6908 | 129 | 1,9 | 6779 | 21,6 | 1467 | 5312 |
| г. Ейск, ул. К.Либкнехта, 1 | 5,52 | 4,67 | 4,58 | 0,09 | 0 | 6321 | 168 | 2,7 | 6153 | 23,7 | 1459 | 4694 |
| г. Ейск, ул. Одесская, 261 | 2,6 | 1,88 | 1,88 | 0 | 0 | 3009 | 70 | 2,3 | 2939 | 21,3 | 627 | 2312 |
| г. Ейск, ул. Краснодарская, 46 | 3,3 | 0,91 | 0,87 | 0,04 | 0 | 1759 | 10 | 0,6 | 1749 | 31,2 | 546 | 1203 |
| г. Ейск, ул. Б. Хмельницко-го, 102 | 2,4 | 2,29 | 2,19 | 0,1 | 0 | 2488 | 7 | 0,3 | 2481 | 1,0 | 24 | 2457 |
| г. Ейск, ул. Пушкина, 98 | 1,4 | 0,45 | 0,41 | 0,05 | 0 | 952 | 33 | 3,5 | 919 | 25,0 | 230 | 689 |
| г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 136 | 3,9 | 2,29 | 1,96 | 0,32 | 0 | 5720 | 132 | 2,3 | 5588 | 22,0 | 1229 | 4359 |
| г. Ейск, ул. Калинина, 281/2 | 62 | 30,8 | 25,41 | 3,65 | 1,74 | 50527 | 2388 | 4,7 | 48139 | 19,5 | 9410 | 38729 |
| пос. Краснофлотский | 0,86 | 0,38 | 0,38 | 0 | 0 | 845 | 38 | 4,5 | 807 | 24,0 | 194 | 613 |
| г. Ейск, ул. Коммунисти-ческая, 51/5 | 5,7 | 3,34 | 2,89 | 0,45 | 0 | 6076 | 161 | 2,6 | 5915 | 17,7 | 1046 | 4869 |
| г. Ейск, ул. Свободы, 36/1 | 1,63 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 1286 | 6 | 0,5 | 1280 | 2,1 | 27 | 1253 |
| г. Ейск, ул. Красная, 53/4 | 3,6 | 2,07 | 1,99 | 0,08 | 0 | 3792 | 68 | 1,8 | 3724 | 10,2 | 379 | 3345 |
| г. Ейск, ул. Красная, 43/4 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Ейск, ул. Коммунисти-ческая, 83/11 | 1,39 | 0,99 | 0,96 | 0,03 | 0 | 1633 | 66 | 4,0 | 1567 | 5,2 | 81 | 1486 |
| г. Ейск, ул. С. Романа, 80а | 23,2 | 4,3 | 4,2 | 0,1 | 0 | 7220 | 369 | 5,1 | 6851 | 15,5 | 1065 | 5786 |
| Покупная тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  | 3435 |  | 490 | 2945 |
| ЗАО «Санаторий Ейск» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3435 |  | 490 | 2945 |
| г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285 | 1,18 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 180 | 6 | 3,3 | 174 | 6,3 | 11 | 163 |
| г. Ейск, ул. Харьковская, 184 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 529 | 16 | 3,0 | 513 | 3,7 | 19 | 494 |
| г. Ейск, ул. Ленина, 77 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 |
| г. Ейск, ул. Мичурина, 10 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 435 | 205 | 47,1 | 230 | 15,2 | 35 | 195 |
| г. Ейск, ул. Мира, 166 а | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0 | 0 | 796 | 8 | 1,0 | 788 | 29,9 | 236 | 552 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| г. Ейск, ул. Первомайская, 196 | 0,86 | 0,46 | 0,46 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 719 | 0,8 | 6 | 713 |
| г. Ейск, ул. Пушкина, 73 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 |
| пос. Широчанка, ул. Юж-ная, 104 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 140 | 6 | 4,3 | 134 | 10,4 | 14 | 120 |
| г. Ейск, ул. Победы, 108 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 103 | 2 | 1,9 | 101 | 7,9 | 8 | 93 |
| г. Ейск, ул. Краснофлотс-кая, 53 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 |
| г. Ейск, ул. Советов, 76 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 6,7 | 8 | 111 |
| г. Ейск, ул. Коммунисти-ческая, 89 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 101 | 6 | 5,9 | 95 | 27,4 | 26 | 69 |
| г. Ейск, ул. Абрикосовая, 29 | 0,72 | 0,36 | 0,32 | 0,04 | 0 | 624 | 15 | 2,4 | 609 | 3,0 | 18 | 591 |
| г. Ейск, ул. Казачья, 2А | 1,08 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 793 | 13 | 1,6 | 780 | 13,8 | 108 | 672 |
| № 2 с. Александровка, ул. Советская, 30д | 0,43 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 424 | 15 | 3,5 | 409 | 42,8 | - 175 | 234 |
| № 7 пос. Садовый, ул. Же-лезнодорожная, 13а | 3,44 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 852 | 36 | 4,2 | 816 | 39,7 | 324 | 492 |
| № 1 с. Александровка, ул. Молодёжная, 2 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 188 | 12 | 6,4 | 176 | 31,8 | 56 | 120 |
| № 3 пос. Степной, ул. Ле-нина, 9б | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 276 | 6 | 2,2 | 270 | 24,1 | 65 | 205 |
| № 4 пос. Степной, ул. Со-ветов, 3 | 0,4 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 462 | 12 | 2,6 | 450 | 0,4 | 2 | 448 |
| № 42 с. Александровка, ул. Советская, 32 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №15 ст-ца Камышеватская, ул. Красная, 179а | 0,89 | 0,84 | 0,84 | 0 | 0 | 1436 | 24 | 1,7 | 1412 | 36,0 | 509 | 903 |
| №16 ст-ца Камышеватская, ул. Школьная, 1а | 0,4 | 0,28 | 0,28 | 0 | 0 | 692 | 18 | 2,6 | 674 | 33,1 | 223 | 451 |
| № 5 ст-ца Камышеватская, ул. Комсомольская, 238 | 0,52 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| № 17 ст-ца Камышеватская, ул. Азовская, 3 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 99 | 5 | 5,1 | 94 | 11,7 | 11 | 83 |
| № 8 ст-ца Камышеватская, ул. Красная, 215 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,2 | 0 | 493 | 21 | 4,3 | 472 | 23,9 | 113 | 359 |
| № 19 пос. Октябрьский, ул. Макаренко, 58а | 5,16 | 1,11 | 1,11 | 0 | 0 | 2389 | 40 | 1,7 | 2349 | 31,3 | 736 | 1613 |
| № 37 пос. Заводской, ул. Мира, 51а | 1,72 | 0,59 | 0,59 | 0 | 0 | 1338 | 36 | 2,7 | 1302 | 44,2 | 575 | 727 |
| № 13 ст-ца Должанская, ул. Чапаева, 98 | 0,25 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 346 | 9 | 2,6 | 337 | 9,8 | 33 | 304 |
| № 9 ст-ца Должанская, ул. Октябрьская 54 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 243 | 6 | 2,5 | 237 | 13,1 | 31 | 206 |
| № 10 ст-ца Должанская, пер. Советов 6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 515 | 6 | 1,2 | 509 | 14,5 | 74 | 435 |
| № 11 ст-ца Должанская, пер. Сквозной 16 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 |
| № 12 ст-ца Должанская, ул. Октябрьская 51 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 44 | 6 | 13,6 | 38 | 2,6 | 1 | 37 |
| № 29 ст-ца Должанская, Октябрьская, 57 | 0,37 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 275 | 6 | 2,2 | 269 | 10,0 | 27 | 242 |
| № 34 ст-ца Должанская, ул. Советов, 46 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0 | 44 0 | 0 | 0 | 44 | 15,9 | 7 | 37 |
| № 35 ст-ца Должанская, пер. Каменный, 14 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № 47 ст-ца Должанская, ул. Октябрьская 54а | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 |
| №33 ст-ца Ясенская, ул. Ленина, 19 | 2,58 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 1705 | 35 | 2,1 | 1670 | 20,6 | 344 | 1326 |
| № 32 ст-ца Ясенская, ул. Ленина, 88 | 0,16 | 0,11 | 0,1 | 0,01 | 0 | 189 | 14 | 7,4 | 175 | 5,1 | 9 | 166 |
| № 39 пос. Ясенская Переправа, ул. Кирова, 36 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 10,3 | 6 | 52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| № 40 пос. Ясенская Переправа, ул. Кирова, 38 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| № 45 пос. Ясенская Переправа, ул. Калинина, 6 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| № 48 пос. Ясенская Переправа, ул. Кирова, 81 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 |
| № 36 пос. Советский, ул. Школьная, 25 | 1,72 | 1,06 | 1,06 | 0 | 0 | 1873 | 36 | 1,9 | 1837 | 30,0 | 551 | 1286 |
| № 38 пос. Советский, ул. Ленина, 2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 3,3 | 2 | 59 |
| № 46 пос. Моревка, ул. Победы, 49 | 2,2 | 1,14 | 1,14 | 0 | 0 | 2302 | 25 | 1,1 | 2277 | 6,5 | 147 | 2130 |
| № 24 с. Воронцовка, ул. Школьная, 1 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 | 583 | 6 | 1,0 | 577 | 7,1 | 41 | 536 |
| № 23 с. Кухаривка, ул. Юбилейная | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 183 | 6 | 3,3 | 177 | 5,1 | 9 | 168 |
| № 22 с. Кухаривка, ул. Победы, 21 | 1,2 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 | 1182 | 20 | 1,7 | 1162 | 25,1 | 292 | 870 |
| № 26 с. Воронцовка, ул. Юбилейная, 17а | 0,3 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 391 | 7 | 1,8 | 384 | 14,8 | 57 | 327 |
| № 43 с. Воронцовка, ул. 40 лет Победы, 10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 30,8 | 16 | 36 |
| № 28 пос. Комсомолец, ул. Гагарина, 25 | 2,58 | 0,74 | 0,74 | 0 | 0 | 1416 | 21 | 1,5 | 1395 | 26,4 | 368 | 1027 |
| № 44 пос. Комсомолец, ул. Молодёжная, 31 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 42 | 6 | 14,3 | 36 | 2,8 | 1 | 35 |
| № 30 станица Копанская, ул. Советская, 58 | 0,26 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 369 | 11 | 3,0 | 358 | 7,0 | 25 | 333 |
| № 31 станица Копанская, ул. Мешкова, 24а | 3,44 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0 | 1307 | 13 | 1,0 | 1294 | 18,6 | 241 | 1053 |

Распределение топливопотребления по организациям в муниципальном образовании Ейский район представлено на рисунке.

Рисунок 1.3. Распределение топливопотребления по организациям.

На рисунке 1.4 представлены значения суммарного потребления топлива на энергетические нужды в муниципальном образовании с указанием видов потребляемого топлива.

Рисунок 1.4. Потребление топлива в муниципальном образовании на энергетические нужды по видам топлива.

Из приведенного выше рисунка можно сделать вывод о том, что доминирующим видом топлива, используемым на энергетические нужды в муниципальном образовании Ейский район, является природный газ – на него приходится 98,5 % от суммарного потребления топлива. Потребление остальных видов топлива незначительно – на них приходится 1,5 % от суммарного потребления.

#### 1.3. Основные проблемы организации теплоснабжения

На ряде источников тепловой энергии муниципального образования Ейский район имеются ограничения установленной тепловой мощности. Данные ограничения по всем теплоснабжающим организациям составляют около 4,2 % от суммарной установленной мощности источников.

Суммарные ограничения по котельным составляют 9,71 Гкал/ч или                  4,2 % от установленной мощности. Основные ограничения тепловой мощности сосредоточены на одной из крупнейших котельных города и связаны с фактическим состоянием морально и физически устаревших котлов.

Ограничения тепловой мощности котельных прочих теплоснабжающих организаций составляет около 8,4 % от установленной тепловой мощности котлов.

Существующие ограничения тепловой мощности и превышение подключенных тепловых нагрузок над располагаемой мощностью приводят на ряде котельных города к дефициту тепловой мощности как следствие, снижению качества теплоснабжения потребителей.

В связи с отсутствием фактических данных по параметрам отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя от котельных с дефицитом тепловой мощности, количественно оценить снижение качества теплоснабжения как результат наличия дефицита тепловой мощности не представляется возможным. При этом необходимо отметить, что наличие дефицита тепловой мощности на котельных должно приводить к снижению качества теплоснабжения в особенности при прохождении зимнего максимума тепловых нагрузок.

На котельных прочих теплоснабжающих организаций также наблюдается дефицит тепловой мощности.

Нарушение гидравлических режимов в микрорайонах вызвано большой удаленностью потребителей от котельных (до самого удаленного потребителя порядка 8,9 км) и низкой пропускной способностью существующих магистральных теплопроводов вывода Ду=360 мм с достаточно высокими удельными гидравлическими потерями в размере 10-11 мм/м при существующем расходе теплоносителя.

#### 1.4. Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения

Практически все котлы эксплуатируемые на котельных имеют срок службы более 20 лет. На котлы со сроком эксплуатации более 30 лет приходится 48% установленной тепловой мощности котельных, эксплуатируемых филиалом «Ейские инженерные сети» ООО «ЦУП ЖКХ».

На котлах, суммарно составляющих 45% мощности из этих 48 % в период 2000-2012 годов проведен капитальный ремонт. Таким образом, всего на 3 % тепловых мощностей со сроком службы более 30 лет капитальный ремонт не проводился.

При этом необходимо отметить, что на ряде котельных на данный момент эксплуатируются морально устаревшие котлы типа Универсал, Энергия, Минск, НИИСТУ, которые, несмотря на капитальный ремонт, как правило имеют низкий КПД. В связи с чем, требуется реконструкция и модернизация котельных и теплоэнергетического оборудования.

Ввод тепловых мощностей котельных прочих теплоснабжающих организаций приходится в основном на период с 1960 по 1985 годы. На котлы со сроком службы более 30 лет приходится 69 % всей установленной мощности котельных прочих теплоснабжающих организаций. При этом необходимо отметить, что из указанных 69 % тепловых мощностей прочих теплоснабжающих организаций со сроком службы более 30 лет на 45 % мощностей проведен капитальный ремонт основного оборудования. Таким образом, на 24 % тепловых мощностей прочих теплоснабжающих организаций со сроком службы более 30 лет не проводился капитальный ремонт основного оборудования.

На котельных и прочих теплоснабжающих организаций с дефицитом тепловой мощности не выполняется требование СНиП 41-02-2003 о том, что при аварии на источнике (выводе наиболее мощного агрегата) на выходных коллекторах станции в течение всего восстановительного периода должны обеспечиваться 84 % отопительно-вентиляционной нагрузки и нагрузка горячего водоснабжения (при невозможности ее отключения).

Тепловые сети также имеют длительный средний срок эксплуатации: 59% от суммарной протяженности трубопроводов имеют срок службы более                                     25 лет. При этом доля протяженности тепловых сетей, введённых в эксплуатацию после 2004 года, что составляет всего 13 %. В свою очередь анализ показателей надежности показал, что по причине длительной эксплуатации тепловых сетей средневзвешенная величина вероятности безотказной работы в зоне действия источника тепловой энергии для наиболее удаленных потребителей тепла составляет около 0,58, что существенно ниже их нормативного значения.

На ряде котельных и тепловых пунктов не выполняются требования нормативной надежности электроснабжения электроприемников:

55 объектов не оснащены вторыми электрическими кабельными вводами;

на котельной отсутствуют резервные источники питания – дизельные (или иные) генераторы.

#### 1.5. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) и жилых зонах покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой энергии предприятий и жилых домов.

Изменение производственных и жилых зон подключенных к централизованной системе отопления, а также их перепрофилирование на расчетный период не предусматривается.

Электронная модель карты (схемы) теплоснабжения муниципального образования Ейский район

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования Ейский район отображена в графическом материале.

#### ГЛАВА 2. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЕЙСКОГО РАЙОНА

#### 2.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Ейского района

Существующая территория жилой застройки города Ейска представлена, в основном, кварталами малоэтажной и одноэтажной жилой индивидуальной застройки правильной формы, которая располагается в центральной, исторически сложившейся, части города и кварталы более поздней застройки вдоль ул. Коммунистической на южной окраине города и в жилом массиве на юго-западной окраине города.

Кварталы и микрорайоны многоэтажной застройки сосредоточены в районе «Военного городка» и вдоль ул. Коммунистической. В центральной части города есть кварталы одноэтажной застройки, уплотненные                            5-ти этажными жилыми домами.

Жилая застройка сельских поселков, входящих в состав Ейского района, представлена, в основном, индивидуальной застройкой усадебного типа.

В результате проведенного анализа современного состояния жилищного фонда города Ейска можно сделать следующие выводы:

жилой фонд города Ейска на 37% состоит из одноэтажной усадебной застройки;

жилой фонд 2-3 этажной застройки составляет 14%, многоквартирная                       4-9 этажная застройка составляет 53%;

по материалу стен капитальный (кирпичный и блочный) жилой фонд города составляет 66,7%;

малоценный деревянный фонд - 9%;

по данным БТИ ветхий жилой фонд с износом более 60% составляет           1 тыс. м2 общей площади;

наличие военного аэродрома, промышленных и коммунальных складских предприятий, железной дороги оказывают негативное воздействие на прилегающие жилые территории. Всего в санитарно-защитных зонах размещается ориентировочно 623 тыс. м2 общей площади, из них: индивидуальный жилой фонд - 216 тыс. м2, 2 - 3 этажный фонд - 24,5 тыс. м2,    4-9 этажный фонд - 382,5 тыс. м2.

Часть жилой застройки располагается в зоне влияния подхода самолетов в шумовой зоне «Г» - 345 тыс. м2, из них 233 тыс. м2 – многоквартирный,                 112 тыс. м2 - индивидуальный.

В санитарных зонах от предприятий и коммунально-складских территорий находится ориентировочно 278 тыс. м2 общей площади, из них индивидуальный 104 тыс. м2; многоквартирный - 174 тыс.м2.

Жилой фонд сельских населенных пунктов размещается в малоэтажной застройке в основном на 94% усадебный одноэтажный.

По плану комплексного развития и в соответствии с проектом комплексной застройки предполагается теплоснабжение жилых домов осуществлять от индивидуальных квартирных двухконтурных газовых водонагревателей с закрытой топкой.

#### ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) и жилых зонах покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой энергии предприятий и жилых домов. Изменение производственных и жилых зон подключенных к централизованной системе отопления, а также их перепрофилирование на расчетный период не предусматривается.

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования Ейский район

Перспективное развитие систем теплоснабжения в муниципальном образовании Ейский район направлено на сохранение и поддержание в исправном состоянии источников тепла и тепловых сетей.

В соответствии с Инвестиционной программой Ресурсоснабжающей организации планируется реконструкция и модернизация оборудования источников тепла, замена тепловых сетей.

Новое строительство объектов системы теплоснабжения не предусмотрено, поэтому в настоящей Схеме теплоснабжения рассматривается только один вариант развития систем теплоснабжения.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития муниципального образования Ейский район

Обосновать выбор приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения выполнить не представляется возможным из-за наличия только одного варианта.

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

# 5.1. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции котельных предполагают сохранение существующих зданий с выполнением строительных работ по приведению их в соответствие с существующими нормами и правилами.

В связи со строительством школы в пос. Краснофлотский необходимо выполнить реконструкцию котельной расположенной по адресу                                пос. Краснофлотский ул. Центральная, 28/1 с увеличением установленной мощности.

Реконструкция котельной в г. Ейск по ул. Краснодарская, 46, установленной мощностью 3,8 мвт. Существующая котельная нагружена лишь на 50%, оборудование имеет большой износ и работает с низким коэффициентом полезного действия. На её месте будет установлена новая блочно-модульная котельная мощностью 1МВт. Котельная будет работать в автоматическом режиме, без обслуживающего персонала. В результате будут снижены расходы топлива и электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии и уменьшены расходы на содержание обслуживающего персонала.

Реконструкция котельной в г. Ейск по ул. Пушкина, 98 с уменьшением установленной мощности с 1,6 МВт до 0,5 МВт с заменой устаревших чугунных котлов, насосов и проведением пуско-наладочных работ позволит повысить коэффициент использования установленной мощности, снизить расходы на топливо и электроэнергию, обеспечить безопасную работу котельной, так как она находится на территории школы.

На котельных в г. Ейске по ул. Коммунистическая, 49/14, ул. Плеханова, 20, ул. Горького, 13/2, ул. Калинина, 281/2, ул. Б. Хмельницкого, 102 в ходе их реконструкции  планируются работы по ремонту зданий, замене  котлов на более экономичные,  с к.п.д. более 95%, замена насосов в связи с их большим износом и низким к.п.д. это позволит снизить расходы электроэнергии и удельные расходы топлива.

Реконструкция котельной в г. Ейск по ул. К. Либкнехта, 136 с увеличением мощности котельного оборудования для покрытия нагрузок котельной по ул. С. Романа, 80а и ул. Одесская, 261, ул. Харьковская, 184 и закрытие этих котельных. В состав работ включены работы по демонтажу действующего оборудования, ремонт здания, установка и монтаж нового оборудования, работы по наладке оборудования. Необходимо заменить насосный парк, электрооборудование, теплообменники. Второй этап мероприятий по прокладке новых сетей к котельным по ул. Одесская, 261,            ул. Харьковская, 184, ул. С. Романа, 80а, после чего эти котельные вывести в холодный резерв.

Реконструкция котельной в г. Ейск по ул. Красная, 74/2 предусматривает ремонт здания котельной, замену изношенных паровых котлов на современные водогрейные с более высоким к.п.д., замена модуля отопления, демонтаж и монтаж элементов дымовой трубы, максимальная автоматизация работы оборудования, что позволит снизить удельные нормы расхода топлива и электроэнергии, повысится качество предоставляемых услуг.

Реконструкция котельной № 7 в пос. Садовый в Александровском сельском поселении, установленная мощность котельной - 3,4 МВт, а подключённая нагрузка - 0,4 МВт, планируется уменьшить установленную мощность, в связи с отсутствием потребителей. Оборудование этой котельной не используется в полном объеме, оно устарело, удельная норма расхода топлива превышает установленные нормативы (свыше 190 кг.у.т.), а после модернизации она уменьшится до 156 кг.у.т. На котельной будет выполнена автоматизация и диспетчеризация, она будет работать без обслуживающего персонала. Это обеспечит повышение надёжности теплоснабжения и улучшит показатели деятельности предприятия.

# ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Таблица 6. Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии.

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости мероприятия |  |  |  | Описание и место расположения |  |  |  |  |  |  |  | Наименова-ние показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение показателя |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации | Вид топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия |  | После реализации мероприятия |  |  | основной |  |  | резервный |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| Реконструкция котельной по ул. Красная,74/2 в г. Ейске | обеспечение надежности и качества теплоснабжения потребителей, улучшение пр. показателей. |  |  |  | котельная в г. Ейск ул. Красная 74/2, разработка ПСД, ремонт здания ко-тельной, изготовление модулей для реконструкции котельной, монтаж модулей оборудования, демонтаж/ монтаж элементов дымовых труб и газоходов в 2 этапа 1)замена котла и модуля ГВС, 2)замена котлов и модулей ЦО, ПНР, ввод объекта в эксплуатацию. Замена насосного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 12,1 |  | 12,10 | 2023 | 2023 | природ-ный газ |  |  | нет |
| Реконструкция котельной г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 1 | повышение надёжности теплоснабжения, закрытие 2-х нерентабельных котельных |  |  |  | котельная в г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 1 с увеличением подключением нагрузок от котельных по ул. Энгельса, 54 и ул. К. Маркса, 13: разработка ПСД, демонтаж действующего оборудования, ремонт здания, поставка и монтаж оборудования в комплексе, выполнение общестроительных работ, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию. Замена насосного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  | увеличение мощности |  |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 6,40 |  | 8,20 | 2021 | 2024 | природ-ный газ |  |  | нет |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| Реконструкция котельной в г.Ейске ул. Коммунисти-ческая, 49/14 | обеспечение на-дёжности тепло-снабжения потре-бителей. |  |  |  | котельная в г. Ейск ул. Коммунистиче-ская 49/14, разработка ПСД, демонтаж действующего оборудования, ремонт здания, монтаж трубы, насосов, автома-тики в комплексе, выполнение обще-строительных работ, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию, подключение потребителей от котельной по ул.Баррикадная, 1, вывод в холодный резерв котельной по ул.Баррикадная, 1 |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 14,80 |  | 14,80 | 2020 | 2021 | природ-ный газ |  |  | нет |
| Реконструкция котельной в г. Ейске, ул. Плеханова, 20 | обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей. |  |  |  | котельная в г. Ейск ул. Плеханова, 20, разработка ПСД, демонтаж действующе-го оборудования, устройство фундамен-тов под оборудование, монтаж труб, на-сосов, автоматики, пусконаладочные ра-боты, ввод объекта в эксплуатацию, под-ключение потребителей. |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 1,97 |  | 1,97 | 2021 | 2022 | природ-ный газ |  |  | нет |
| Реконструкция котельной по ул. Горького, 13/2 в г. Ейске | обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей. |  |  |  | котельная в г. Ейск ул. Горького, 13/2, разработка ПСД, демонтаж действую-щего оборудования, ремонт здания, постав-ка и монтаж оборудования в комплексе, выполнение общестрои-тельных работ, пусконаладочные рабо-ты, ввод объекта в эксплуатацию, уве-личение мощности котельной и присое-динение потребителей от котельной по ул. Коммунистическая, 65. |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 4,30 |  | 7,20 | 2021 | 2022 | природ-ный газ |  |  | нет |
| Замена насосного оборудования ГВС, АСУКЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной по ул. Б. Хмельниц-кого, 102 в г. Ейске | обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей. |  |  |  | котельная в г. Ейск ул. Б. Хмельницкого, 102, реконструкция в существующем здании: Автоматизация и диспетчеризация, АСКУЭ замена насосов ГВС. |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 2,80 |  | 2,80 | 2022 | 2022 | природ-ный газ |  |  | нет |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| Реконструкция котельной по ул. К. Либкнехта, 136 в г. Ейске | обеспечение нор-мативной надеж-ности теплоснаб-жения потребите-лей, вывод в хо-лодный резерв 3-х котельных по ул. С. Романа, 80, ул. Одесская, 261, ул. Харьковская, 184 |  |  |  | котельная в г. Ейск ул. К. Либкнехта, 136, реконструкция котельной с увеличе-нием мощности: разработка ПСД, демон-таж действующего оборудования, ре-монт здания, поставка, монтаж оборудо-вания в комплексе, выполнение обще-строительных работ, ПНР, ввод объекта в эксплуатацию. Подключение потреби-телей от котельных по ул. С. Романа, 80а, ул. Харьковская, 184 и ул. Одесская, 261 |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 4,50 |  | 10,40 | 2023 | 2024 | природ-ный газ |  |  | нет |
| Реконструкция котельной по ул. Калинина, 281/2 в г. Ейске | обеспечение нор-мативной надеж-ности и качества теплоснабжения потребителей |  |  |  | котельная в г. Ейск ул. Калинина, 281/2, разработка ПСД, конструкторской доку-ментации для промэкспертизы, АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, заме-на системы ХВО, котлов производитель-ностью 10 т/ч - 2шт. с горелками и авто-матикой вместо ПТВМ 30М с последую-щим сносом секции ДКВР, замена насос-ного оборудования котельной и ЦТП, за-мена теплообменного оборудования и автоматики ЦТП |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 62,00 |  | 62,00 | 2021 | 2024 | природ-ный газ |  |  | мазут |
| Реконструкция котельной в г.Ейске ул. Пушкина, 98 | приведение коэф-фициента исполь-зования установ-ленной мощности к экономически обоснованному значению |  |  |  | котельная в г. Ейск ул. Пушкина, 98, раз-работка ПСД, поставка, сборка настен-ного тепломеханического и гидравличе-ского блока, монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов, пусконала-дочные работы, ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  | коэф. использова-ния установлен-ной мощности |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 32,00 |  | 52,00 | 2024 | 2024 | природ-ный газ |  |  | нет |
| Реконструкция котельной в г. Ейске ул. К. Либкнехта, 285 | приведение коэф-фициента исполь-зования установ-ленной мощности к экономически обоснованному значению |  |  |  | котельная в г. Ейск ул. К. Либкнехта,285, Разработка ПСД, поставка, сборка на-стенного тепломеханического и гидрав-лического блока, монтаж модулей, мон-таж дымовых труб и газоходов, ремонт здания, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  | коэф. использова-ния установлен-ной мощности |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 15,00 |  | 95,00 | 2021 | 2021 | природ-ный газ |  |  | нет |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| АСКУЭ, автома-тизация и диспет-черизация котель-ной по ул. Свобо-ды, 36/1 в г. Ейске | обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  | котельная в г. Ейск ул. Свободы, 36/1 АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 1,90 |  | 1,90 | 2022 | 2022 | природ-ный газ |  |  | нет |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудования котельной по ул. Коммунис-тическая, 81 в г. Ейске | обеспечение на-дежности тепло-снабжения потребителей. |  |  |  | котельная в г. Ейск ул. Коммунистическая, 81 АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 1,60 |  | 1,60 | 2021 | 2022 | природ-ный газ |  |  | нет |
| Реконструкция котельной по ул. Мичурина, 2а в г. Ейске | приведение коэф-фициента исполь-зования установ-ленной мощности к экономически обоснованному значению |  |  |  | котельная в г. Ейск ул. Мичурина, 2а, разработка ПСД, поставка технологического оборудования, монтаж оборудования, монтаж дымовых труб и газоходов, ремонт здания, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  | коэф. использова-ния установлен-ной мощности |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 3,60 |  | 95,00 | 2021 | 2021 | природ-ный газ |  |  | нет |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной по ул. Мира, 166 в г. Ейске | обеспечение на-дежности тепло-снабжения потре-бителей |  |  |  | котельная в г. Ейск, ул. Мира 166 АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 0,46 |  | 0,46 | 2021 | 2021 | природ-ный газ |  |  | нет |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной в г. Ейске, ул. Пер-вомайская, 196 | обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  | котельная в г. Ейск ул. Первомайская, 196 АСКУЭ, автоматизация и диспетче-ризация |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 1,00 |  | 0,46 | 2021 | 2021 | природ-ный газ |  |  | нет |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| Проектирование единой централь-ной диспетчер-ской системы, ремонт админист-ративного здания по ул. Мичурина, 10 в г. Ейске | обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей. |  |  |  | административное здание по ул. Мичу-рина 10 в г. Ейске. Проектирование единой центральной диспетчерской системы, ремонт административного здания |  |  |  |  |  |  |  | автоматизи-рованный диспетчер-ский пункт |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  | 0,00 |  | 1,00 | 2021 | 2021 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Реконструкция котельной пос. Широчанка, ул. Косиора 34/1 | обеспечение нормативной надежности и качества тепло-снабжения потребителей. |  |  |  | котельная в пос. Широчанка по ул. Косиора 34/1 Разработка ПСД, Изготовление блочно-модульной котельной, монтаж БМК, монтаж дымовых труб и газоходов, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2028 | природ-ный газ |  |  | нет |
| Реконструкция котельной ул. Ро-зы Люксембург 1, в г. Ейск (присоединение нагрузок ул. Нижнесадовая, д 9) | приведение коэффициента использования установленной мощности к эко-номически обос-нованному значению. |  |  |  | котельная ул. Розы Люксембург,1 в г. Ейске Разработка ПСД, демонтаж действующего оборудования, ремонт здания с установкой опор для насоса, монтаж тру-бы, насосов, автоматики в комплексе, выполнение общестроительных работ, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2029 | природ-ный газ |  |  | нет |
| Реконструкция котельной ул. Краснодарская 46, г. Ейск | обеспечение нормативной надежности и качества теплоснабжения потребителей. |  |  |  | котельная ул. Краснодарская 46 в г. Ейске Разработка ПСД, Изготовление блоков модульной котельной, монтаж блоков, монтаж дымовых труб и газоходов, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | природ-ный газ |  |  | нет |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| Александровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АСКУЭ автомати-зация и диспетче-ризация, замена насосного оборудо-вания котельной № 2 в с.Александровке | обеспечение нормативной на-дежности тепло-снабжения потре-бителей |  |  |  |  | котельная № 2 с. Александровка АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 0,60 |  | 0,60 | 2021 | 2021 | природ-ный газ |  | нет |  |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 1 в с. Александровке | обеспечение нор-мативной надеж-ности теплоснаб-жения потреби-телей |  |  |  |  | котельная № 1 с. Александровка АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация. |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 0,13 |  | 0,13 | 2023 | 2023 | природ-ный газ |  | нет |  |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 3 в пос. Степной | обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  | котельная № 3 пос. Степной АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 0,20 |  | 0,20 | 2021 | 2021 | природ-ный газ |  | нет |  |
| Реконструкция котельной № 7 в пос. Садовый, ул. Железно-дорожная, 13а | приведение коэффициента использования установленной мощности к экономически обоснованному значению. |  |  |  |  | котельная № 7 пос. Садовый, ул. Железнодорожная, 13а разработка ПСД, поставка, сборка настенного тепломеханического гидравлического блока, монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов, ремонт здания, пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  | коэф. использования установлен-ной мощности |  |  |  |  | % |  |  |  | 11,80 |  | 57,00 | 2024 | 2024 | природ-ный газ |  | нет |  |
| АСКУЭ и диспетчеризация котельной № 4 в пос. Степной | обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  | котельная № 4 пос. Степной АСКУЭ и диспетчеризация. |  |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 0,46 |  | 0,46 | 2021 | 2021 | природ-ный газ |  | нет |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
| Должанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной № 13 в ст-це Должан-ской. Газификация котельной. | согласно схемы теплоснабжения Должанского с/п снижение расхо-дов на топливо, повышение на-дёжности тепло-снабжения потребителей |  |  |  |  |  | котельная № 13 ст-ца Должанская разработка ПСД, реконструкция действующего оборудования, газификация котельной |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 0,18 |  | 0,3 | 2021 | 2021 | печное топливо |  | нет |  |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 9 в ст-це Должанская | согласно схемы теплоснабжения Должанского с/п обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | котельная № 9 ст-ца Должанская АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация. |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 0,24 |  | 0,24 | 2021 | 2021 | природ-ный газ |  | нет |  |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 10 в ст-це Должанская | согласно схемы теплоснабжения Должанского с/п обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | котельная № 10 ст-ца Должанская АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация. |  |  |  |  |  |  | установленная мощность |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 0,37 |  | 0,37 | 2021 | 2021 | природ-ный газ |  | нет |  |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 11 в ст-це Должанская | согласно схемы теплоснабжения Должанского с/п обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | котельная № 11 ст-ца Должанская АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация. |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 0,24 |  | 0,24 | 2021 | 2021 | природ-ный газ |  | нет |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 12 в ст-це Должанская | согласно схемы теплоснабжения Должанского с/п обеспечение на-дежности тепло-снабжения потре-бителей |  |  |  |  |  | котельная № 12 ст-ца Должанская АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация. |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 0,43 |  | 0,43 | 2021 | 2021 | природ-ный газ |  | нет |  |
| Ейское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудова-ния котельной № 19 в пос. Октябрьский | согласно схемы теплоснабжения Ейского с/п обес-печение надеж-ности теплоснаб-жения потреби-телей |  |  |  |  |  | котельная № 19 пос. Октябрьский АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудования. |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 6,00 |  | 6,00 | 2022 | 2022 | природ-ный газ |  | нет |  |
| АСКУЭ, автома-тизация и диспет-черизация, замена насосного оборудования котельной № 37 в пос. Заводской | согласно схемы теплоснабжения Ейского с/п обес-печение надеж-ности теплоснаб-жения потребите-лей |  |  |  |  |  | котельная № 37 пос. Заводской АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудования. |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 2,00 |  | 2,00 | 2022 | 2022 | природ-ный газ |  | нет |  |
| Камышеватское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудования котельной № 15 в ст-це Камышеват-ская | согласно схемы теплоснабжения Камышеватского с/п обеспечение надежности те-плоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | котельная №15 ст-ца Камышеватская АСКУЭ автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудования. |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 1,00 |  | 1,00 | 2022 | 2022 |  | природ-ный газ | нет |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| АСКУЭ, автома-тизация и диспет-черизация, замена насосного обору-дования котель-ной № 16 в ст-це Камышеватская | согласно схемы теплоснабжения Камышеватского с/п. обеспечение надежности те-плоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | котельная № 16 ст-ца Камышеватская АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудования. |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 0,46 |  | 0,46 | 2022 | 2022 |  | природ-ный газ | нет |  |
| Реконструкция действующего оборудования, включая котлы, насосное и автоматику котельной № 17 в ст-ца Камышеват-ской | согласно схемы теплоснабжения Камышеватского с/п обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | котельная №17 ст-ца Камышеватская Реконструкция действующего оборудования, включая котлы, насосное и автоматику. |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 0,14 |  | 0,14 | 2023 | 2023 |  | печное топливо | нет |  |
| Разработка доку-ментации для промэкспертизы, реконструкция действующего оборудования, включая насосное и автоматику ко-тельной № 8 в ст-це Камышеват-ской | согласно схемы теплоснабжения Камышеватского с/п обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | котельная № 8 ст-ца Камышеватская: Разработка документации для промэкспертизы, реконструкция действующего оборудования, включая насосное и автоматику. |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  |  | МВт |  |  |  | 0,43 |  | 0,43 | 2021 | 2021 |  | природ-ный газ | нет |  |
| Копанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена котлов, ПНР котельной № 30 в ст-це Ко-панская |  | согласно схемы теплоснабжения Копанского с/п обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | котельная № 30 ст-ца Копанская АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена котлов, ПНР |  |  |  |  |  |  | установленная мощность |  |  |  | МВт |  |  |  | 0,30 |  | 0,30 | 2022 | 2025 |  | природ-ный газ | нет |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудования котельной № 31 в ст-це Копанской |  | согласно схемы теплоснабжения Копанского с/п обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | котельная № 31 ст-ца Копанская АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудования. |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  | МВт |  |  |  | 4,00 |  | 4,00 | 2021 | 2021 |  | природ-ный газ | нет |  |
| Красноармейское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудования котельной № 28 пос. Комсомолец |  |  | согласно схемы теплоснабжения Красноармейского с/п. обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | котельная № 28 пос. Комсомолец АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудования. |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  | МВт |  |  | 3,00 |  | 3,00 | 2022 | 2023 |  | природ-ный газ | нет |  |
| Кухаривское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 24 в с. Воронцовка |  |  |  | согласно схемы теплоснабжения Кухаривского с/п. обеспечение на-дежности тепло-снабжения потребителей |  |  |  |  |  | котельная № 24 с. Воронцовка АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация. |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  | МВт |  | 0,37 |  | 0,37 | 2021 | 2021 |  | природ-ный газ | нет |  |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 22 в с. Кухаривка |  |  |  | согласно схемы теплоснабжения Кухаривского с/п обеспечение на-дежности тепло-снабжения потре-бителей |  |  |  |  |  | котельная № 22 с. Кухаривка АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация. |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  | МВт |  | 1,40 |  | 1,40 | 2021 | 2021 |  | природ-ный газ | нет |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 26 в с. Воронцовка |  |  |  | согласно схемы теплоснабжения Кухаривского с/п обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | котельная № 26 с. Воронцовка АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация. |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  | МВт |  | 0,35 |  | 0,35 | 2021 | 2021 |  | природ-ный газ | нет |  |
| Моревское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 46 пос. Моревка | согласно схемы теплоснабжения Моревского с/п обеспечение надеж-ности теплоснаб-жения потреби-телей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | котельная № 46 пос. Моревка АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудования. |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  | МВт |  | 2,60 | 2,60 | 2021 | 2021 |  | природ-ный газ | нет |  |
| Трудовое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудования котельной № 36 пос. Советский | согласно схемы теплоснабжения Трудового с/п обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | котельная № 36 пос. Советский АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудования |  |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  | МВт |  | 2,00 | 2,00 | 2021 | 2021 |  | природ-ный газ | нет |  |
| Ясенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АСКУЭ, автома-тизация и диспет-черизация, замена насосного обору-дования котель-ной № 33 ст-ца Ясенская | согласно схемы теплоснабжения Ясенского с/п обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | котельная № 33 ст-ца Ясенская АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена насосного оборудования |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  | МВт |  | 3,00 | 3,00 | 2021 | 2021 |  | природ-ный газ | нет |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 32 в ст-ца Ясенской | согласно схемы теплоснабжения Ясенского с/п обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | котельная № 32 ст-ца Ясенская АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация. |  |  |  |  |  | установлен-ная мощность |  |  |  | МВт |  | 0,19 | 0,19 | 2021 | 2021 |  | природ-ный газ | нет |  |

# 6.1.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Строительство перемычки между тепловыми сетями котельных по               ул. К. Либкнехта, 136 и С. Романа, 80а, протяжённостью 1100 м позволит обеспечивать потребителей  от котельной К. Либкнехта, 136 тепловой энергией от котельной С. Романа, 80а на время её реконструкции  и в дальнейшем будет служить как часть общей системы теплоснабжения  котельных в г. Ейск по           ул. С. Романа, 80а, ул. К. Либкнехта, 136, ул. Одесская, 261, ул. Харьковская, 184.

Данные мероприятия повышают надёжность теплоснабжения и снижают удельные характеристики расходов энергоресурсов.

Мероприятия по реконструкции  и модернизации тепловых сетей на  котельных в Ейском городском поселении: по ул. Б. Хмельницкого, 102  протяженностью 0,5 км, ул. Пушкина, 98, протяженностью 0,5 км,                         ул. Красная, 74/2 - Коммунистическая, 49/14, протяженностью 3,4 км,                  ул. К. Либкнехта, 1 протяженностью 2,7 км, ул. Коммунистическая, 51/5 протяженностью 2,6 км, ул. Горького, 13/2 протяженностью 1,1 км,                          ул. К. Либкнехта, 136, ул. Харьковская, 184, ул. Одесская, 261, ул. С. Романа,  80а протяженностью 6,15 км, ул. Краснодарская, 46 протяжённостью 2 км.

Замена участков наружных тепловых сетей между котельными в г. Ейск, ул. Коммунистическая, 49/14, ул. Коммунистическая, 51/5, ул. Баррикадная, 1 позволит закрыть котельную по ул. Баррикадная, 1, а котельную по                       ул. Коммунистическая, 49/14 сделать сезонной, она будет обеспечивать  потребителей тепловой энергией  только на нужды отопления. Котельная по             ул. Коммунистическая, 51/5 будет работать круглогодично на нужды горячего водоснабжения.

Замена участков тепловых сетей и перемычка между котельными в                      г. Ейск ул. Горького, 13/2 и ул. Коммунистическая, 65 позволит перевести котельную по ул. Коммунистическая, 65 в разряд сезонных, она будет работать только на нужды отопления, а потребности потребителей в горячей воде будет обеспечивать котельная по ул. Горького, 13/2, что позволит улучшить показатели деятельности предприятия.

Реконструкция и замена тепловых сетей от котельной в г. Ейск                              ул. К. Либкнехта, 1 до котельных по ул. Энгельса, 54 и ул. К. Маркса, 13, что даёт возможность нагрузку этих котельных подключить на котельную по                           ул. К. Либкнехта, 1, а две нерентабельные котельные будут закрыты. Замена сетей с восстановлением изоляции позволит снизить потери тепловой энергии и расходы подпиточной воды.

Замена сетей от котельной в г. Ейск ул. Красная, 74/2 позволит соединить в единое целое наружные сети от котельных по ул. Западная, 2/1, ул. Красная, 43/4, 53/4, что позволит перевести две котельные в разряд сезонных.

Для подключения нового корпуса МБОУ СОШ № 11 в поселке Краснофлотский произвести реконструкцию тепловых сетей от котельной                     ул. Центральная 28/1 пос. Краснофлотский до МБОУ СОШ № 11.

Мероприятия по замене тепловых сетей в сельских поселениях Ейского района:

На котельной № 7 в пос. Садовый, протяженностью тепловых сетей                   0,4 км, на котельной № 29 в ст-це Должанской, протяженностью тепловых сетей 0,07 км, на котельной № 19 в пос. Октябрьский, протяженностью 0,5 км, на котельной № 37 в пос. Заводском, протяженностью 0,5 км, на котельной № 15 в ст-це Камышеватской, протяженностью 0,4 км, на котельной № 17 в                  ст-це Камышеватской, протяженностью 0,6 км, на котельной № 8 в                             ст-це Камышеватской, протяженностью 0,6 км, на котельной № 30 в                         ст-це Копанской, протяженностью 0,3 км, на котельной № 33 в ст-це Ясенской, протяженностью 0,4 км, будет выполнена замена сетей на новые полиэтиленовые с восстановлением изоляции, что позволит значительно уменьшить потери тепловой энергии и теплоносителя  при  транспортировке по сетям.

Таблица 7. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей.

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости мероприятия | Описание и место расположения |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  |  | Ед. изм. |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  | Год начала реализации |  | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия |  |  | После реализации мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| Замена тепловых сетей с подводом к котельной по ул. Красная, 74/2 в г. Ейске | для улучшения показателей деятельности предприятия и повышения показателей надёжности | замена тепловых сетей ГВС на сети того же диаметра. |  | протяженность |  |  | м (в 2-х труб. исчислении) |  |  | 3759 |  |  | 3 759 |  |  | 2027 |  | 2027 |
| Замена тепловых сетей с подводом к котельной по ул. К. Либкнехта, 1 в г. Ейске. Всего 2,7 км | для улучшения показателей деятельности предприятия и повышения показателей надёжности | замена тепловых сетей |  | протяженность |  |  | м (в 2-х труб. исчислении) |  |  | 4 509 |  |  | 4 509 |  |  | 2024 |  | 2024 |
| Замена тепловых сетей с подводом к котельной по ул. Коммунистическая, 49/14 в г. Ейске. Всего 2,4 км | для улучшения показателей деятельности предприятия и повышения показателей надёжности | замена тепловых сетей |  | протяженность |  |  | м (в 2-х труб. исчислении) |  |  | 8 453 |  |  | 8 453 |  |  | 2021 |  | 2022 |
| Замена тепловых сетей с подводом к котельной по ул. Коммунистическая, 51/5 в г. Ейске. Всего 2,6 км | для улучшения показателей деятельности предприятия и повышения показателей надёжности | замена тепловых сетей. |  | протяженность |  |  | м (в 2-х труб. исчислении) |  |  | 2 608 |  |  | 2 608 |  |  | 2022 |  | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| Замена тепловых сетей с подводом к котельной по ул. Горького, 13/2 в г. Ейске, протяженностью 1,1 км | для улучшения показателей деятельности предприятия и повышения показателей надёжности | замена тепловых сетей |  | протяженность |  |  | м (в 2-х труб. исчислении) |  |  | 4 663 |  |  | 4 663 |  |  | 2022 |  | 2022 |
| Замена тепловых сетей от котельной г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого, 102, протяженностью 0,5 км | Большой процент износа и тепловых потерь | замена изношенных участков тепловых сетей на сети того же диаметра Б. Хмельницкого, 102 |  | протяженность |  |  | м (в 2-х труб. исчислении) |  |  | 1 225 |  |  | 1 225 |  |  | 2023 |  | 2023 |
| Перекладка тепловых сетей для объединения нагрузок и подключения к единой тепловой сети абонентов от котельных в г. Ейске по ул. С. Романа, 80а, ул. Одесская, 261, ул. Харьковская,184 на котельную по ул. К. Либкнехта, 136, протяженностью 6,15 км | закрытие котельной по ул. Одесская, 261 для улучшения показателей деятельности предприятия и повышения показателей надёжности | перекладка тепловых сетей |  | протяженность |  |  | м (дв.исч.) |  |  | 8 734 |  |  | 8 734 |  |  | 2023 |  | 2023 |
| Замена тепловых сетей с подводом к котельной г. Ейск, ул. Пушкина, 98, протяженностью 0,5 км | большой процент износа трубопроводов и большие тепловые потери | замена изношенных участков тепловых сетей на сети того же диаметра |  | протяженность |  |  | м (в 2-х труб. исчислении.) |  |  | 523 |  |  | 523 |  |  | 2024 |  | 2024 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| Замена тепловых сетей/восстановление изоляции надземной тепловой сети с подводом к котельной в г. Ейск ул. Краснодар-ская, 46. Всего – 2 км | большой процент тепловых потерь из-за изношенности изоляционного покрытия. | замена тепловых сетей и изоляционного покрытия |  | протяженность |  |  | м (в 2-х труб. исчислении.) |  |  | 2 558 |  |  | 2 558 |  |  | 2022 |  | 2022 |
| Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Центральная 28/1 пос. Краснофлотский до МБОУ СОШ №11 | для улучшения показателей деятельности предприятия и повышения показателей надёжности и подключения потребителей | реконструкция тепловых сетей L=363 |  | протяженность |  |  | м (в 2-х труб. исчислении.) |  |  | 363 |  |  | 520 |  |  | 2022 |  | 2023 |
| Александровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена тепловых сетей с уменьшением диаметра до Ду100, от котельной № 7 в пос. Садовый, ул. Железнодорожная,13, протяженностью 0,4 км | большие тепловые потери, потери напора | замена тепловых сетей с уменьшением диаметра |  | протяженность |  |  | м (в 2-х труб. исчислении.) |  |  | 744 |  |  | 744 |  |  | 2024 |  | 2024 |
| Должанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена тепловых сетей от котельной № 29 в ст-це Должанской | большой износ трубопроводов | замена изношенных участков тепловых сетей на сети того же диаметра |  | протяженность |  |  | м (в 2-х труб. исчислении.) |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 2021 |  | 2021 |
| Ейское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена тепловых сетей от котельной № 19 в пос. Октябрьский, протяженностью 0,5 км. | большие тепловые потери. | замена изношенных участков тепловых сетей на сети того же диаметра |  | протяженность |  | м (в 2-х труб. исчислении.) |  |  | 3 087 |  |  | 3 087 |  |  | 2025 |  |  | 2025 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |
| Замена тепловых сетей от котельной № 37 в пос. Заводской, протяженностью 0,5 км | большие тепловые потери | замена изношенных участков тепловых сетей на сети того же диаметра |  | протяженность |  | м (в 2-х труб. исчислении.) |  |  | 1 707 |  |  | 1 707 |  |  | 2025 |  |  | 2025 |
| Камышеватское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена тепловых сетей от котельной № 15 в ст-це Камышеватской, протяженностью 0,4 км | большой процент износа и тепловых потерь | замена изношенных участков тепловых сетей на сети того же диаметра: |  | протяженность |  | м (в 2-х труб. исчислении.) |  |  | 1 583 |  |  | 1 583 |  |  | 2025 |  |  | 2025 |
| Замена тепловых сетей от котельной № 17 в ст-це Камышеватской, протяженностью 0,6 км | большой процент износа и тепловых потерь. | замена изношенных участков тепловых сетей на сети того же диаметра: |  | протяженность |  | м (в 2-х труб. исчислении.) |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 2023 |  |  | 2023 |
| Замена тепловых сетей от котельной № 8 в ст-це Камышеватской, протяженностью 0,6 км | большой процент износа и тепловых потерь | замена изношенных участков тепловых сетей на сети того же диаметра: |  | протяженность |  | м (в 2-х труб. исчислении.) |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |
| Копанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт тепловых сетей от котельной № 30 в ст-це Копанской, протяженностью 0,3 км | большой процент износа и тепловых потерь | замена изношенных участков тепловых сетей на сети того же диаметра: |  | протяженность |  | м (в 2-х труб. исчислении.) |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 2025 |  |  | 2025 |
| Ясенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена тепловых сетей от котельной № 33 в ст-це Ясенской, протяженностью 0,4 км | большой процент износа и тепловых потерь | замена изношенных участков тепловых сетей на сети того же диаметра | протяженность |  | м (в 2-х труб. исчислении.) |  |  | 1 599 |  |  | 1 599 |  |  | 2025 |  |  | 2025 |  |

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Открытые системы горячего водоснабжения на территории МО Ейский район отсутствуют. Для приготовления ресурса на нужды ГВС в котельных и ЦТП используются водо-водяные и пароводяные подогреватели через которые осуществляется нагрев воды, поставляемой потребителю.

# ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

# 8.1. Перспективные топливные балансы

Для расчета необходимого количества топлива на выработку тепловой энергии принимаются следующие показатели:

коэффициент полезного действия котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котла - 90%;

низшая теплота сгорания условного топлива - 7000 ккал/кг;

коэффициент перевода условного топлива в натуральное (для природного газа при низшей теплоте сгорания 7900 ккал/м3- 1,12857);

планируемая выработка тепловой энергии.

Расчет выработки тепловой энергии источников производится по СНиП.

Расчет объема воды для выработки тепловой энергии выполнен исходя из нормативов расхода воды на разовое наполнение и подпитку систем отопления и наружных тепловых сетей в размере 0,7 м3/Гкал.

Расчеты основных технических показателей реконструкции и строительства котельных приведены в таблице 8.

Таблица 8 Технико-экономические показатели после реконструкции

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения (2024 год) | Плановые значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в т.ч. по годам реализации |  |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии | кВт *∙ч/Гкал | 34 | 37 | 37 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т. у. т. /Гкал | 0,1759 | 0,1724 | 0,1724 |
|  |  | т .у. т./м3 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 43573 | 40200 | 40200 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 25 20 | 23 19 | 23 19 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 154839 | 154810 | 154810 |
|  |  | куб. м для пара | 6257 | 5390 | 5390 |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | азота окисды (в пересчете на диоксид азота) | тонн/год | 56,02 | 56,02 | 56,02 |
| 7.2 | азота оксид | тонн/год | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
| 7.3 | взвешенные вещества | тонн/год | 0,090 | 0,09 | 0,090 |
| 7.4 | железа оксиды (аэрозоль сварочный, пыль металлическая) (в пересчете на железо) | тонн/год | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 7.5 | кальций гидрооксид (гашеная известь, пушонка) | тонн/год | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 7.6 | ксилол (диметилбензол)(смесь изомеров о-, м-, п-) | тонн/год | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.7 | марганец и его соединения (в пересчете на диоксид марганца) | тонн/год | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 7.8 | Метан | тонн/год | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7.9 | сера диоксид (ангидрид сернистый) | тонн/год | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 7.10 | уайт- спирит | тонн/год | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.11 | углерод оксид | тонн/год | 139,62 | 139,62 | 139,62 |

# ГЛАВА 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

# 9.1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предварительная поэтапная стоимость строительства котельных, автоматизированных ИТП, реконструкции и строительства тепловых сетей приведены в таблице 9.

Таблица 9 Расходы на реализацию мероприятий

| № п/п | Наименование | Сумма финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | г. Ейск, ул. Красная 74/2 | 51 788,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт здания котельной | 2 500,00 |  |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Изготовление модулей для реконструкции котельной | 45 178,00 |  |  |  |  |  |  | 45 178,00 |  |  |
| 1.4 | Монтаж модулей обору-дования, демонтаж/мон-таж дымовых труб и га-зоходов в 2 этапа: - за-мена котла и модуля ГВС - замена котлов и модулей системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.5 | Пуско-наладочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Замена теплосетей с подводом к котельной | 1 256,60 |  |  |  |  | 1 256,60 |  |  |  |  |
| 1.8 | Замена насосного оборудования | 1 354,00 |  |  |  |  | 1 354,00 |  |  |  |  |
| 2 | пос. Широчанка, ул. Косиора 34/1 | 13 186,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации | 7 136,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 136,00 |  |
| 2.2 | Изготовление блочно-модульной котельной (с доставкой на объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Монтаж БМК на готовый фундамент (с подключениями), монтаж дымовых труб и газоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Пуско-наладочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Замена теплосетей с подводом к котельной,1,3км | 6 050,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 050,00 |  |
| 3 | г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 1 (прис. К. Маркса, 13 и Энгельса 54) | 64 083,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации | 47 894,00 |  |  |  |  |  | 47 894,00 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.2 | Демонтаж действующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Ремонт здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Поставка и монтаж оборудования в комплексе, выполнение общестроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Пуско-наладочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Замена т/сетей с подво-дом к котельной, 2,7км | 13 789,00 |  |  |  |  |  | 13 789,00 |  |  |  |
| 3.8 | Замена насосного оборудования | 2 400,00 | 2 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Ейск, ул. Коммунис-тическая, 49 (прис. ул. Баррикадная, 1) | 19 338,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации | 7 879,00 | 7 879,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Демонтаж действую-щего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Ремонт здания (косметический, установка опор для насосов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Монтаж трубы, насосов, автоматики в комплексе, выполнение общестроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.5 | Пуско-наладочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Ввод объекта в эксплуа-тацию, закрытие котель-ной Баррикадная,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Замена теплосетей с подводом к котельной,2,4км | 11 459,00 | 11 459,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Ейск, ул. Плеханова 20 | 7 219,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка проектно-сметной документации | 7 219,00 |  |  | 7 219,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Демонтаж действующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Ремонт здания (косметический, установка опор для насосов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Монтаж трубы, насосов, автоматики в комплексе, выполнение общестроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Пуско-наладочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/1 | г. Ейск, ул. Коммунистическая, 51 | 12 794,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/1.1 | Замена теплосетей с подводом к котельной, 2,6 км | 12 794,00 |  |  | 12 794,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | г. Ейск, ул. Горького 13/2 (прис. ул. Коммунистическая, 65) | 39 310,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка проектно-сметной документации | 33 329,20 |  |  | 33 329,20 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Демонтаж действую-щего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Ремонт здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Поставка и монтаж обо-рудования в комплексе, выполнение общестрои-тельных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Пуско-наладочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Замена теплосетей с подводом к котельной,1,1км | 5 981,30 |  |  | 5 981,30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Ейск, ул. Розы Люксембург, 1 (прис. ул. Нижнесадовая, д. 9) | 25 695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка проектно-сметной документации | 9 317,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 317,00 |
| 7.2 | Демонтаж действую-щего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Ремонт здания (косме-тический, установка опор для насосов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Монтаж трубы, насосов, автоматики в комплексе, выполнение общестрои-тельных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.5 | Пуско-наладочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Замена теплосетей с подводом к котельной,3,2км | 16 378,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 378,00 |
| 8 | г. Ейск, ул. Б.Хмельницкого, 102 | 7 048,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Замена теплосетей, 0,5 км | 2 865,60 |  |  | 2 865,60 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Замена насосов ГВС | 489,00 |  | 489,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 3 693,90 |  | 3 693,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | г. Ейск, ул. К.Либкнехта, 136 | 112 551,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Разработка проектно-сметной документации. | 72 907,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Демонтаж действующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Ремонт здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Поставка и монтаж оборудования в комплексе, выполнение общестроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Пуско-наладочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.7 | Строительство перемычки между тепловыми сетями котельных по адресу ул. С.Романа, 80а и ул.К.Либкнехта 136, для обеспечения абонентов котельной ул.К.Либкнехта, 136 теплоносителем за счет избыточной мощности котельной ул.С.Романа 80а на период реконструкции котельной ул.К.Либкнехта 136, гидравлическая наладка, 1,1км | 7 982,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Перекладка тепловых сетей для объединения нагрузок и подключения к единой тепловой сети абонентов, подключенных в настоящее время к котельным по адресам ул.С.Романа, 80а, ул.К.Либкнехта, 136, ул. Одесская, 261, ул.Харьковская, 184, итого 6,15км | 31 662,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | г. Ейск, ул. Калинина 281/2 | 37 384,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Разработка проектно-сметной документации/конструкторской документации, экспертиза промышленной безопасности | 1 980,00 |  |  | 1 980,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 7 114,20 |  |  |  | 7 114,20 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Замена системы ХВО | 2 400,00 |  |  |  | 2 400,00 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Замена котлов 10т/ч - 2шт. с горелками и автоматикой вместо ПТВМ 30М | 19 400,00 |  |  |  | 19 400,00 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Замена насосного оборудования на котельной и ЦТП, теплообменного оборудования и автоматики ЦТП | 6 490,00 | 6 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Ейск, ул. Пушкина 98 | 7 575,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.1 | Разработка проектно-сметной документации | 5 439,20 |  |  |  | 5 439,20 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Поставка, сборка настенного тепломеханического и гидравлического блока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Пуско-наладочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | Замена теплосетей с подводом к котельной,0,5км | 2 136,70 |  |  |  | 2 136,70 |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Ейск, ул. Краснодарская 46 | 13 657,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Разработка проектно-сметной документации (определение возможности БМК. Если нет - реконструкция) | 7 136,00 |  |  | 7 136,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Изготовление блочно-модульной котельной (с доставкой на объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Монтаж узлов БМК на фундамент (с подключе-ниями), монтаж дымо-вых труб и газоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Пуско-наладочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.6 | Замена теплосетей/теплоизоляция воздушки с подводом к котельной | 6 521,80 |  |  |  | 6 521,80 |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Ейск, ул. К.Либкнехта, 285 | 2 439,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Разработка проектно-сметной документации | 2 439,20 | 2 439,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Поставка, сборка настенного тепломеханического и гидравлического блока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов, косметический ремонт здания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Пуско-наладочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Ввод объекта в эксплуатацию, консервация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Ейск, ул. Свободы 36/1 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Ейск, ул. Коммунис-тическая 81 | 1 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.2 | Замена насосного оборудования | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Ейск, ул. Мичурина 2а | 2 439,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Разработка проектно-сметной документации | 2 439,20 | 2 439,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Поставка, сборка настенного тепломеханического и гидравлического блока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов, косметический ремонт здания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | Пуско-наладочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Ейск, ул. Мира 166 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Ейск, ул. Первомайская 196 (СШ № 4) | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Ейск, ул. Мичурина 10 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.1 | Проектирование единой центральной диспетчерской системы. | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Ремонт административного здания | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕЙСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Александровка, котельная № 2 | 1 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Замена насосного оборудования | 180,00 | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с.Александровка, котельная № 1 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пос. Степной, котельная № 3 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | пос. Садовый, Кот № 7 | 6 592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Разработка проектно-сметной документации | 3 642,00 |  |  |  | 3 642,00 |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Поставка, сборка настенного тепломеханического и гидравлического блока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3 | Монтаж модулей, монтаж дымовых труб и газоходов, косметичес-кий ремонт здания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.4 | Пуско-наладочные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.5 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.6 | Замена теплосетей с уменьш. до Ду100, 0,4км | 2 950,00 |  |  |  | 2 950,00 |  |  |  |  |  |
| 25 | пос. Степной, котельная № 4 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | АСКУЭ, диспетчеризация | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ст-ца Должанская, котельная № 13 | 1 877,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Разработка проектно-сметной документации | 750,00 | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | Реконструкция действующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | Газификация котельной, 300 п.м. | 1 127,60 | 1 127,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | ст-ца Должанская, котельная № 9 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ст-ца Должанская, котельная № 10 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ст-ца Должанская, котельная № 11 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ст-ца Должанская, котельная № 12 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ст-ца Должанская, котельная № 29 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Замена тепловых сетей | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ейское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | пос. Октябрьский, котельная № 19 | 3 982,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32.2 | Замена тепловых сетей 0,5км | 2 332,20 |  |  |  |  | 2 332,20 |  |  |  |  |
| 32.3 | Замена насосного оборудования | 450,00 |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | пос. Заводской, котельная № 37 | 3 982,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2 | Замена тепловых сетей 0,5км | 2 332,20 |  |  |  |  | 2 332,20 |  |  |  |  |
| 33.3 | Замена насосного оборудования | 450,00 |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Камышеватское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ст-ца Камышеватская, котельная № 15 | 3 875,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.2 | Замена тепловых сетей 0,4км | 1 832,20 |  |  |  |  | 1 832,20 |  |  |  |  |
| 34.3 | Замена насосного оборудования | 843,00 |  | 843,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35 | ст-ца Камышеватская, котельная № 16 | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.2 | Замена насосного оборудования | 450,00 |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ст-ца Камышеватская, котельная № 17 | 3 757,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Разработка документации для промэкспертизы | 1 370,00 |  |  | 1 370,00 |  |  |  |  |  |  |
| 36.2 | Реконструкция действующего оборудования, включая насосное и автоматику. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.3 | Замена тепловых сетей 0,6км | 2 387,20 |  |  | 2 387,20 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ст-ца Камышеватская, котельная № 8 | 4 237,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37.1 | Разработка документации для промэкспертизы | 1 850,00 |  | 1 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.2 | Реконструкция действующего оборудования, включая котлы, насосное и автоматику. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.3 | Замена тепловых сетей 0,6км | 2 387,20 |  | 2 387,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Копанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ст-ца Копанская, Кот № 30 | 3 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.2 | Замена котлов, ПНР | 1 142,00 |  |  |  |  | 1 142,00 |  |  |  |  |
| 38.3 | Ремонт тепловых сетей, 0,3 км | 978,00 |  |  |  |  | 978,00 |  |  |  |  |
| 39 | ст-ца Копанская, котельная № 31 | 1 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.2 | Замена насосного оборудования | 620,00 | 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красноармейское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | пос. Комсомолец, котельная № 28 | 2 340,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 40.2 | Замена насосного оборудования | 1 140,60 |  | 1 140,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кухаривское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | с. Воронцовка, котельная № 24 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42. | с. Кухаривка, котельная № 22 | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 900,00 | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | с. Воронцовка, котельная № 26 | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 900,00 | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моревское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | пос. Моревка, котельная №46 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | пос. Советский, котельная № 36 | 1 510,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.2 | Замена насосного оборудования | 310,00 | 310,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ясенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ст-ца Ясенская, котельная № 33 | 4 785,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.2 | Замена тепловых сетей, 0,4км | 2 165,00 |  |  |  |  | 2 165,00 |  |  |  |  |
| 46.3 | Замена насосного оборудования | 1 420,00 | 1 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ст-ца Ясенская, котельная № 32 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 | АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 60 714,00 | 17 753,70 | 78 962,30 | 49 603,90 | 128 443,80 | 61 683,00 | 45 178,00 | 13 186,00 | 25 695,00 |

# ГЛАВА 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# 10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации                 от 15 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации уполномоченным органом при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения.

В случае, если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определит единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации и присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью.

ГЛАВА 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

# 11.1. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций

Для сохранения надежности теплоснабжения при возникновении аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии предусматриваются мероприятия по объединению тепловых сетей различных источников тепловой энергии.

Мероприятия по реконструкции котельных и присоединения нагрузок с выводом в холодный резерв котельных в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование мероприятия | Подключаемая нагрузка | Вывод в холодный резерв котельная |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Реконструкция котельной г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 1 | от котельных по ул. Энгельса, 54 и ул. К. Маркса, 13 | ул. Энгельса, 54 ул. К. Маркса, 13 |
| Реконструкция котельной в г. Ейске ул. Коммунистическая, 49/14 | от котельной по ул. Баррикадная, 1 | ул. Баррикадная, 1 |
| Реконструкция котельной в г. Ейске ул.К.Либкнехта,136. | от котельных по ул. С. Романа, 80а, ул. Харьковская, 184 и ул. Одесская, 261. | ул. С. Романа, 80а, ул. Харьковская, 184 ул. Одесская, 261 |
| Реконструкция котельной в г. Ейск, ул. Розы Люксембург, 1 | от котельной по ул. Нижнесадовая 9 | ул. Нижнесадовая, 9 |

ГЛАВА 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

# 12.1. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом согласно статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Главными причинами появления бесхозяйных тепловых сетей, вне всякого сомнения, являются поспешные и непродуманные действия по приватизации объектов государственной собственности в начале 90-х годов прошлого столетия.

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений, т.е. потребителей тепловой энергии, так и на оперативное устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

На момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей не установлено.

- ГЛАВА 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ

На территории муниципального образования Ейский район отсутствуют генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки. В таком случае отдельный учет указанных объектов при разработке схемы теплоснабжения не требуется.

Необходимо отметить, что для предоставления услуг по отоплению и горячему водоснабжению все котельные на территории муниципального образования Ейский район обеспечены водоснабжением.

Корректировка схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

Так же, предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников ТЭ и систем теплоснабжения отсутствуют.

Корректировка программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется, в связи с газификацией источников теплоты.

ГЛАВА 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| ИНДИКАТОРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Развитие сис-темы теплос-набжения с разбивкой по годам |  |  | Плановые численные индикаторы экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед.измерения | всего | ед. | всего по годам экономия в указанной размеренности | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022г. |  |  | 2023г. |  |  | 2024г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии | численное значение экономии, млн. руб . | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии | численное значение экономии, млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 1 | Строительство БМК в: г. Ейск, ул. Краснодарская, 46 | шт | 1 | т.у.т. | 46,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,4 | 46,4 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция котельной по ул. Красная,74/2 в г. Ейск | МВт | 12,1 | т.у.т. | 279,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,4 | 279,4 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция котельной г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 1 | МВт | 8 | т.у.т. | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 384 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 4 | Реконструкция котельной в г. Ейск ул. Коммунистичес-кая, 49/14 | МВт | 14,8 | т.у.т. | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция котельной в г. Ейск ул. Коммунистичес-кая, 51/5 | МВт | 6,6 | т.у.т. | 66,93 | 0 | 0 | 0 | 66,93 | 66,93 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Реконструкция котельной по ул. Горького, 13/2 в г. Ейск | МВт | 7,2 | т.у.т. | 741,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741,2 | 741,2 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Реконструкция котельной по ул. К. Либкнехта, 136 в г. Ейск | МВт | 10,4 | т.у.т. | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 2,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Реконструкция котельной по ул. Калинина, 281/2 в г. Ейск. | МВт | 62 | т.у.т. | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Реконструкция котельной в г. Ейск ул. Пушкина, 98 | МВт | 1,62 | т.у.т. | 133,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,6 | 133,6 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Реконструкция котельной в г. Ейск ул. К. Либкнехта, 285 | МВт | 1,2 | т.у.т ты.квт.ч | 15,6 21,5 | 0 | 0 | 0 | 15,6 21,5 | 15,6 21,5 | 0,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Реконструкция котельной по ул. Мичурина, 2а в г. Ейск. | МВт | 3,2 | т.у.т. | 10,72 | 0 | 0 | 0 | 10,72 | 10,72 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Реконструкция котельной № 13 в ст-ца Должанской. Газификация котельной, газопровод н.д. 300 м.п. | шт. | 1 | т.у.т. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Реконструкция котельной № 17 в ст-ца Камышеватской | шт | 1 | т.у.т. | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 | 0,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Реконструкция котельной № 8 в ст-ца Камышеватской | МВт | 0,43 | т.у.т. | 13,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,85 | 13,85 | 0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Реконструкция котельной № 7 в пос. Садовый ул. Железно-дорожная 13а | кот. | 3,9 | т.у.т. | 16,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,87 | 16,87 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 16 | АСУКЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной по ул. Б. Хмельницкого 102 в г. Ейск | кот. | 1 | т.у.т. | 50,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,45 | 50,45 | 0,337057964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной по ул. Свободы, 36/1 в г. Ейск | кот. | 1 | т.у.т. | 15,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,64 | 15,64 | 0,104491309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной по ул. Коммунистическая, 81 в г. Ейск | кот. | 1 | т.у.т. | 43,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,29 | 43,29 | 0,289221789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной по ул. Мира 166 в г. Ейск | кот. | 1 | т.у.т. | 8,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,71 | 8,71 | 0,058191771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной в г. Ейске ул. Первомайская, 196 | кот. | 1 | т.у.т. | 10,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,21 | 10,21 | 0,068213316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | АСКУЭ автоматизация и диспетчеризация котельной № 2 в с. Александровка | кот. | 1 | т.у.т. | 7,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,32 | 7,32 | 0,04890514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 1 в с. Александровка | кот. | 1 | т.у.т. | 3,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,42 | 3,42 | 0,022849123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 3 в пос. Степной | кот. | 1 | т.у.т. | 4,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,74 | 4,74 | 0,031668082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 24 | АСКУЭ и диспетчеризация котельной № 4 в пос. Степной | кот. | 1 | т.у.т. | 8,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,98 | 8,98 | 0,059995649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 9 в ст-ца Должанская | кот. | 1 | т.у.т. | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 4,8 | 0,032068944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 10 в ст-ца Должанская | кот. | 1 | т.у.т. | 8,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,79 | 8,79 | 0,058726254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 11 в ст-ца Должанская | кот. | 1 | т.у.т. | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,32 | 2,32 | 0,01549999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 12 в ст-ца Должанская | кот. | 1 | т.у.т. | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,58 | 0,003874997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 19 в пос. Октябрьский | кот. | 1 | т.у.т. | 34,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,28 | 34,28 | 0,229025708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 37 в пос. Заводской | кот. | 1 | т.у.т. | 23,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,49 | 23,49 | 0,156937395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 15 ст-ца Камышеватская | кот. | 1 | т.у.т. | 26,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,49 | 26,49 | 0,176980485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 32 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 16 ст-ца Камышеватская | кот. | 1 | т.у.т. | 9,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,35 | 9,35 | 0,062467631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация, замена котлов, ПНР котельной № 30 ст-ца Копанская | кот. | 1 | т.у.т. | 7,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,43 | 7,43 | 0,049640053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5,8 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 31 ст-ца Копанская | кот. | 1 | т.у.т. | 18,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,81 | 18,81 | 0,125670174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 28 пос. Комсомолец | кот. | 1 | т.у.т. | 19,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,41 | 19,41 | 0,129678792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 24 в с. Воронцовка | кот. | 1 | т.у.т. | 8,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,13 | 8,13 | 0,054316774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 22 в с. Кухаривка | кот. | 1 | т.у.т. | 18,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,55 | 18,55 | 0,123933107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | АСУКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 26 в с. Воронцовка | кот. | 1 | т.у.т. | 6,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,38 | 0,042624971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 46 пос. Моревка | кот. | 1 | т.у.т. | 31,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,86 | 31,86 | 0,212857616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 36 пос. Советский | кот. | 1 | т.у.т. | 25,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,81 | 25,81 | 0,172437384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 41 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 33 ст-ца Ясенская | кот. | 1 | т.у.т. | 21,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,44 | 21,44 | 0,143241283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | АСКУЭ, автоматизация и диспетчеризация котельной № 32 в ст-ца Ясенской | кот. | 1 | т.у.т. | 2,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,73 | 2,73 | 0,018239212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Замена тепловых сетей с подводом к котельной по ул. Красная 74/2 в г. Ейск | м (в2-х труб. исчис.) | 310 | Гкал | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0,1581256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Замена тепловых сетей с подводом к котельной по ул. К. Либкнехта, 1 в г. Ейск. | м (в2-х труб. исчис.) | 2700 | Гкал | 178,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,9 | 178,9 | 0,37221934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Замена тепловых сетей с подводом к котельной по ул. Коммунистическая, 49/14 в г. Ейск | м (в2-х труб. исчис.) | 2400 | Гкал | 98,22 | 0 | 0 | 0 | 98,22 | 98,22 | 0,204356532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Замена тепловых сетей с подводом к котельной по ул. Коммунистическая, 51/5 в г. Ейск | м (в2-х труб. исчис.) | 1388 | Гкал | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0,2371884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 47 | Замена тепловых сетей с подводом к котельной по ул. Горького, 13/2 в г. Ейск | м (в2-х труб.исчис.) | 1100 | Гкал | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0,0374508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Замена тепловых сетей от котельной г. Ейск ул. Б. Хмельницкого, 102 | м (в2-х труб.исчис.) | 500 | Гкал | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 8,7 | 0,01810122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Замена тепловых сетей с подводом к котельной г. Ейск ул. Пушкина, 98 | м (в2-х труб. исчис.) | 500 | Гкал | 19,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,24 | 19,24 | 0,040030744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Замена тепловых сетей/восстановление изоляции надземной тепловой сети котельной в г. Ейск ул. Краснодарская, 46 | м (в2-х труб.исчис.) | 2000 | Гкал | 55,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,56 | 55,56 | 0,115598136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Замена тепловых сетей от котельной № 29 в ст-ца Должанской | м (в2-х труб.исчис.) | 70 | Гкал | 31,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,46 | 31,46 | 0,186733976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Замена тепловых сетей от котельной № 19 в пос. Октябрьский, | м (в2-х труб.исчис.) | 500 | Гкал | 154,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,3 | 154,3 | 0,32103658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 53 | Замена тепловых сетей от котельной № 37 в пос. Заводской | м (в2-х труб.исчис.) | 500 | Гкал | 334,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,23 | 334,23 | 0,695398938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Замена тепловых сетей от котельной № 15 в ст-ца Камышеватской | м (в2-х труб.исчис.) | 400 | Гкал | 66,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,36 | 66,36 | 0,138068616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Замена тепловых сетей от котельной № 17 в ст-ца Камышеватской | м (в2-х труб.исчис.) | 600 | Гкал | 4,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,99 | 4,99 | 0,029618644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Замена тепловых сетей от котельной № 8 в ст-ца Камышеватской | м (в2-х труб.исчис.) | 600 | Гкал | 11,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,47 | 11,47 | 0,068081332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ремонт тепловых сетей от котельной № 30 в ст-ца Копанской | м (в2-х труб.исчис.) | 300 | Гкал | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 7,7 | 0,04570412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Замена тепловых сетей от котельной № 33 в ст-ца Ясенской | м (в2-х труб.исчис.) | 400 | Гкал | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 0,4639738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 59 | Замена тепловых сетей с уменьшением диаметра до Ду100, от котельной № 7 в пос. Садовый ул. Железнодо-рожная, 13. Всего - 0,4км | м (в2-х труб. исчис.) | 400 | Гкал | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0,7478856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Реконструкция котельной г. Ейск, ул. Р. Люксембург, 1 (прис. нагрузок ул. Нижесадовая, 9) | МВт | 14,8 | т.у.т. | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0,714 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Замена тепловых сетей с подводом к котельной г. Ейск, ул. Р. Люксембург, 1 (прис. нагрузок ул. Нижесадовая, 9). Всего 3,2 км | м (в2-х труб. исчис.) | 3200 | Гкал | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0,343 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Строительство БМК в пос. Широчанка, ул. Косиора, 34/1 | МВт | 1,2 | т.у.т. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Замена тепловых сетей с подводом к котельной по ул. Косиора, 34/1 в пос. Широчанка. Всего 1,3 км | м (в2-х труб. исчис.) | 1300 | Гкал | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ГЛАВА 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения отсутствуют, так как использование инвестиционной составляющей в тарифе не предполагается.

ГЛАВА 16. ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТИ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ИСТОЧНИКЕ ТЕПЛОТЫ, РАБОТАЮЩИХ ПО ТЕМПЕРАТУРНОМУ ГРАФИКУ 95/70℃, 150/70℃

График зависимости температур теплоносителя на источнике теплоты, работающего по температурному графику 95/70°С

| Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем трубопроводе, °С | Температура воды в подающем трубопроводе с поправкой на ветер, °С | Температура воды в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| -19 | 95,0 | 95,0 | 70,0 |
| -18 | 93,3 | 93,3 | 68,9 |
| -17 | 91,5 | 91,5 | 67,9 |
| -16 | 89,8 | 89,8 | 66,8 |
| -15 | 88,0 | 88,0 | 65,7 |
| -14 | 86,2 | 86,2 | 64,6 |
| -13 | 84,5 | 84,5 | 63,5 |
| -12 | 82,7 | 82,7 | 62,4 |
| -11 | 80,9 | 80,9 | 61,3 |
| -10 | 79,1 | 79,1 | 60,1 |
| -9 | 77,3 | 77,3 | 59,0 |
| -8 | 75,4 | 75,4 | 57,9 |
| -7 | 73,6 | 73,6 | 56,7 |
| -6 | 71,7 | 71,7 | 55,5 |
| -5 | 69,9 | 69,9 | 54,3 |
| -4 | 68,0 | 68,5 | 53,1 |
| -3 | 66,1 | 68,5 | 51,9 |
| -2 | 64,2 | 66,5 | 50,7 |
| -1 | 62,3 | 64,5 | 49,4 |
| 0 | 60,3 | 62,4 | 48,2 |
| 1 | 58,4 | 60,4 | 46,9 |
| 2 | 56,4 | 58,3 | 45,6 |
| 3 | 54,4 | 56,2 | 44,3 |
| 4 | 52,4 | 54,1 | 42,9 |
| 5 | 50,3 | 51,9 | 41,5 |
| 6 | 48,3 | 49,8 | 40,1 |
| 7 | 46,2 | 47,6 | 38,7 |
| 8 | 44,0 | 45,3 | 37,3 |
| 9 | 41,9 | 43,0 | 35,8 |
| 10 | 39,6 | 40,7 | 34,2 |

График зависимости температур теплоносителя на источнике теплоты, работающего по температурному графику 150/70°С

| Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем трубопроводе, °С | Температура воды в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| -19 | 150,0 | 70,0 |
| -18 | 146,9 | 69,1 |
| -17 | 143,8 | 68,2 |
| -16 | 140,7 | 67,2 |
| -15 | 137,6 | 66,3 |
| -14 | 134,5 | 65,3 |
| -13 | 131,4 | 64,3 |
| -12 | 128,2 | 63,4 |
| -11 | 125,1 | 62,4 |
| -10 | 121,9 | 61,3 |
| -9 | 118,7 | 60,3 |
| -8 | 115,5 | 59,3 |
| -7 | 112,3 | 58,2 |
| -6 | 109,0 | 57,1 |
| -5 | 105,8 | 56,0 |
| -4 | 102,5 | 54,9 |
| -3 | 99,2 | 53,8 |
| -2 | 95,9 | 52,6 |
| -1 | 92,5 | 51,4 |
| 0 | 89,2 | 50,2 |
| 1 | 85,8 | 49,0 |
| 2 | 82,3 | 47,7 |
| 3 | 78,9 | 46,5 |
| 4 | 75,4 | 45,1 |
| 5 | 71,9 | 43,8 |
| 6 | 70,0 | 41,0 |
| 7 | 70,0 | 41,0 |
| 8 | 70,0 | 41,0 |
| 9 | 70,0 | 41,0 |
| 10 | 70,0 | 41,0 |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и

капитального строительства

администрации муниципального

образования Ейский район							   Н.Н. Агеенко